金属埋地储气装置阴极保护技术

Cathodic Protection of Buried Metallic Gas Storage Device

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿)

2017年10月

20XX - XX - XX发布

20XX - XX -   实施

目次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

5 阴极保护必要性的确定	5

6 阴极保护准则	6

7 金属埋地储气装置阴极保护系统的设计	7

8阴极保护系统的安装	9

9 杂散电流的控制	11

10 阴极保护系统的运行和维护	11

11 腐蚀控制记录	12

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009规定的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国防腐蚀标准化技术委员会（SAC/TC381）归口。

本标准起草单位：中国科学院金属研究所、沈阳中科腐蚀控制工程技术中心、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心、中国工业防腐蚀技术协会。

本标准起草人：赵健、任振铎、胡家秀

金属埋地储气装置阴极保护技术

# 1 范围

本标准规定了金属埋地储气装置外表面阴极保护的确定、准则和通用要求。

本标准适用于已建和新建的金属埋地储气装置外表面阴极保护系统。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T33373 防腐蚀 电化学保护 术语

GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范

GB50393 钢制石油储罐防腐蚀工程技术规范

GB/T50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准

GB50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

SY/T 0017 埋地钢质管道直流排流保护技术标准

SY/T 0096 强制电流深阳极地床技术规范

SY/T 0086阴极保护管道的电绝缘标准

NACE SP0285, 采用阴极保护控制地下储罐系统外部腐蚀(External Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection)

ISO15589.1石油、石化和天然气工业—管线系统的阴极保护—第1部分： 陆地管线(Petroleum, petrochemical and natural gas industries—Cathodic protection of pipeline systems—Part1: On-land pipelines)

# 3 术语和定义

GB/T33373中的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金属埋地储气装置 buried metallic gas storage device

埋设在地下用于储存气体的罐、筒、箱等金属容器。

3.2

阴极极化电位cathodically polarized potential

无IR降的阴极保护电位。

4 符号和缩略语

4.1 符号

Ept 不包含IR降的保护电位门槛值（protection potential threshold value），相当于ISO15589.1中的Ep 。

4.2 缩略语

PREN 耐点蚀当量pitting resistance equivalent numbers

CSE 铜—饱和硫酸铜参比电极copper−copper sulphate (saturated) reference electrode

SRB 硫酸盐还原菌sulphate reducing bacteria

# 5 阴极保护必要性的确定

5.1 基础资料的收集

5.1.1在确定金属埋地储气装置阴极保护必要性之前，应收集下列资料：

a) 储气装置的结构和材料以及工作条件；

b) 储气装置布设的方式和区域；

c) 储存的产品的性质或成分；

d) 储气装置相对于其它设备的位置；

e) 储气装置表面有无涂覆层及其类型；

f) 临近设施已有的阴极保护状况；

g) 储气装置周围杂散电流的影响；

h) 已建储气装置的维护、检修记录。

5.2 腐蚀性的评估

5.2.1在准备实施阴极保护前，评估特定金属埋地储气装置的腐蚀可能性、速率，通常包括以下内容：

a）调查金属埋地储气装置或同种材料在类似环境中的腐蚀历史；

b）研究金属埋地储气装置的周围环境，通过参考类似装置在类似环境条件下的实际腐蚀情况，评估可能的腐蚀性；

c）测量金属埋地储气装置周围土壤的电阻率等多种理化性质；

d ) 埋设与金属埋地储气装置相同材料的试片，进行电化学等测试，评估储气装置材料的腐蚀性；

e ) 对于已建金属埋地储气装置，进行外观、电学、声学等检测，记录下储气装置的状况，取得有关腐蚀的证据；

f ) 分析已建金属埋地储气装置已有的腐蚀检查记录。

5.3 经济因素的考虑

5.3.1金属埋地储气装置在其预期寿命期中服役时的维护费，应包括因腐蚀维修、检修或者更换部分或全部系统的费用。

5.3.2腐蚀除了产生直接费用外，还可造成间接费用。常见间接费用种类有：

a) 环境污染等公共责任索赔；

b) 人身伤害、财产损坏索赔；

c) 产品损失的费用；

d) 由于运行中断导致的合同或信誉损失。

5.4如果对环境腐蚀性、已建的储气装置腐蚀状况的调查分析证明腐蚀会危及到储气装置的安全运行，加之经济因素等方面的综合考虑，确认需要阴极保护时，应设计采用阴极保护对新建、已建的金属埋地储气装置进行腐蚀控制。

# 6 阴极保护准则

6.1 阴极保护准则

6.1.1金属埋地储气装置的阴极保护电位（即相对于周围电解质的阴极极化电位，下同）应达到表1的Ept(CSE)或更负；

6.1.2如果6.1.1的准则难以实现，可以采用金属埋地储气装置相对于周围电解质的电位在实施阴极保护后的阴极偏移不少于100mV的判据。应当注意，在运行温度高于40℃时或土壤中含有SRB时或可能存在干扰电流时或存在应力腐蚀开裂风险时以及在金属埋地储气装置包含或连接到不同金属材料构件的情况下，应避免使用阴极偏移100mV的判据。

6.1.3金属埋地储气装置阴极保护的最负电位（或称极限电位）应由实验进行确定或由文件加以说明，见ISO15589.1。

6.1.4为了防止外防腐层剥离或鼓泡，金属埋地储气装置的阴极保护电位不应比—1.20V（CSE）更负。

表1  常见金属材料在土壤和水（非海水）中的Ept （CSE）

| 金属或合金 | 环境条件 | Ept / V |
| --- | --- | --- |
| 碳钢、低合金钢 和铸铁 | T≤40℃的土壤和水 | -0.85 |
|  | 40℃<T<60℃的土壤和水 | * |
|  | T≥60℃的土壤和水 | -0.95 |
|  | 有氧情况下的土壤和水 T≤40℃ 且100<ρ<1000Ω· m | -0.75 |
|  | 有氧情况下的土壤和水 T≤40℃ 且ρ>1000Ω·m | -0.65 |
|  | 无氧环境情况且具有SRB腐蚀风险的土壤和水 | -0.95 |
| PREN<40的 奥氏体不锈钢 | 环境温度下中性和碱性土壤与水 | -0.50 |
| PREN>40的 奥氏体不锈钢 |  | -0.30 |
| 马氏体或双相不锈钢 |  | -0.50 |
| 所有不锈钢 | 环境温度下酸性土壤和水 | ** |
| 铜 | 环境温度下的土壤和水 | -0.20 |
| 镀锌钢 |  | -1.20 |
| *温度处于40℃< T <60℃时的Ept，通过40℃时的Ept（-0.65V，-0.75V，-0.85V）与60℃时的Ept（-0.95V）的线性插值确定。 **由实验确定或文件说明。 |  |  |

# 7 金属埋地储气装置阴极保护系统的设计

7.1 一般原则

7.1.1 金属埋地储气装置阴极保护系统的设计应满足第6章，并确保在系统的预期寿命周期内可靠运行。

7.1.2金属埋地储气装置的阴极保护设计应由具有相关工程经验的专业技术人员或防腐专家进行。

7.2阴极保护系统设计的目的

7.2.1应向金属埋地储气装置施加足够的阴极保护电流以使其满足阴极保护准则。

7.2.2应将外部地下结构产生的杂散电流影响减至最小。

7.2.3地床的设计寿命应与金属埋地储气装置所需寿命相匹配。

7.2.4可为地床提供定期维护。

7.2.5能使地床有足够容量,为需要保护的金属埋地储气装置提供电流。

7.3阴极保护系统设计需考虑因素

7.3.1阴极保护电流的确定

7.3.1.1为达到第6章的准则，金属埋地储气装置阴极保护所需要的电流，可通过现场实验确定。

7.3.1.2金属埋地储气装置阴极保护所需要的电流还可利用有关标准如ISO15589.1、GB50393等推荐的阴极保护电流密度计算得到。

7.3.2在金属埋地储气装置阴极保护系统设计时，还应考虑以下内容：

a）确定交流电源的可靠性。

b）调查设备安装位置是否安全。

c）整流器用的交流电源与金属埋地储气装置要留有一定的距离。

d）对材料和安装要有规定，符合相应规范及标准。

e）在阴极保护系统的安装、维修和运行方面应考虑优化设计。

f）系统应选择最佳阴极保护电流。

g）调查外部的电干扰。

7.4 影响阳极位置的考虑因素

7.4.1最靠近金属埋地储气装置的阳极安装距离应通过试验或经过验证的经验方法来决定。

7.4.2与金属埋地储气装置相连的电缆位置。

7.4.3用于汇流点的电缆和电绝缘。

7.4.4 土壤电阻率。

7.4.5浅层或深层垂直型地床的使用。

7.4.6外部结构的位置。

7.4.7自然干扰或损坏可能性最小的位置。

7.5金属埋地储气装置阴极保护系统的类型

7.5.1外加电流系统

7.5.2牺牲阳极系统

7.5.3外加电流系统和牺牲阳极系统的联合使用

7.6选择阴极保护系统类型的考虑因素

7.6.1 阴极保护的金属埋地储气装置总表面积。

7.6.2 土壤电阻率

7.6.3与金属埋地储气装置相连的埋地管道系统，尽可能纳入同一保护系统中。

7.6.4安装、运行和维护费用。

7.6.5应有可用的自然空间，地面状况要便于设备安装和进出。

7.6.6与外部结构的靠近程度。

7.6.7干扰影响。

7.6.8电源的可靠性。

7.7确定阳极电流输出、运行寿命和有效性

应考虑以下几种因素：

a） 电流输出量确定时，阳极寿命取决于阳极材枓和填料，以及阴极保护系统中的阳极数量。

b）阳极系统耐电解质的能力可通过已有数据计算，可查与这些因素相关的公式和图表。

c）外加电流阳极使用专门的填料（冶金焦炭、焙烧的石油焦炭，及天然或人造石墨等）,可延长阳极的使用寿命，减少阳极接地电阻。

d） 阳极反应产生的气阻会削弱外加电流地床传递所需电流的能力。应采取措施使阳极排气，特别是在深井地床。增加阳极数量减少每支阳极的电流释放量来减轻气阻。

e）针对深井地床等特殊应用而选择的电缆和导线应符合相关规范。

7.8 外加电流系统设计的考虑因素

7.8.1确定地床位置和电流总需求量, 可参考GB50393、ISO15589.1等。

7.8.2地床安装离金属埋地储气装置太近会阻止足够的电流流入更远的部位。增加总电流量可能会造成局部保护电位过负或对其他装置和结构产生干扰。

7.8.3垂直或水平安装的阳极性能受到阳极间距的影响。在给定电阻率的土壤中，假设考虑了额外的电缆电阻，通过增加阳极之间的间距可以提高外加电流地床的输出功率。

7.8.4可用的直流电源

7.8.4.1直流电源应包括以下几种：

a) 把交流电转换成直流电的整流器或恒电位仪。

b) 热电式发电机。

c) 太阳能发电系统。

d) 风力发电机、动力发电机或带整流器的交流发电机。

7.8.4.2 在爆炸性气氛环境中，选用的直流电源应符合GB50058的规定。

7.9 牺牲阳极系统设计时的考虑因素

金属埋地储气装置阴极保护采用牺牲阳极系统时应考虑：阳极的类型，阳极的电化学性能、填料、布设位置等，可参考GB50393、ISO15589.1等。

# 8阴极保护系统的安装

8.1一般规定

依据第7章的规定，本章提出了安装阴极保护系统的推荐程序。

8.2施工规范

有关阴极保护系统的施工作业应按照施工图纸和技术规范进行。施工规范应符合第7章。

8.3施工监督

8.3.1有关阴极保护系统的施工作业，应在有资质的专业人员的监督下进行。

8.3.2 在遇到特殊情况下，施工作业有不符合施工规范处时，但应在竣工图上注明。

8.4 电气连接

金属埋地储气装置采用阴极保护，应采用相应的预防措施确保金属埋地储气装置整体的导电连续性。

8.5 电气绝缘

8.5.1应安装由法兰组件、预制绝缘接头和连接器构成的绝缘装置，使保护的金属埋地储气装置与其它非保护的设备或结构之间绝缘，以便于实施腐蚀控制。安装电绝缘装置的典型位置如下：

a) 设施所有权改变的地点。

b) 在保护的金属埋地储气装置与其它非保护的设备或结构之间的连接处。

c) 不同类金属连接处（防止电偶腐蚀）。

8.5.2绝缘装置

8.5.2.1进行检测和电气测量来保证电绝缘的合格。

8.5.2.2用绝缘材料对埋地绝缘装置进行适当涂覆或包覆，以防止电流穿过周围的土壤。

8.5.3 考虑绝缘装置对雷电和故障电流保护的要求。从绝缘装置到避雷器的连接电缆宜是短的、直接的，电缆尺寸适合瞬时高电流的负载。

8.5.4 当电接触反过来影响阴极保护时，金属埋地储气装置应与支撑结构电绝缘。

8.5.5 需用绝缘装置时，应使用和安装能执行该功能、压力等级合适的材料。

8.6 地床

为使足够的保护电流到达金属埋地储气装置的各部分，地床应和储气装置保持一定的距离。距离的大小应根据以下条件确定：

a) 储气装置周围的土壤性质。

b) 保护电流的需要量。

c) 储气装置的结构。

8.7牺牲阳极

8.7.1检验和搬运

8.7.1.1 检验封装的阳极，应被填料完整地包覆。封装的阳极应干燥储存。

8.7.1.2 应保证导线和阳极的安全连接。

8.8 外加电流系统

8.8.1 检验和搬运

8.8.1.1对整流器或其他电源进行检验，保证内部机械连接牢固且无损伤。直流电源输出的额定值应符合施工规范。

8.8.1.2 对辅助阳极进行检验，符合规定的阳极材料、尺寸、导线长度，确保阳极保护帽使用时的安全。在搬运和安装时应防止碰裂或损伤阳极。

8.8.1.3对导线仔细检查，看是否有绝缘缺陷（如破裂、磨损或厚度过于薄，低于规定厚度）。避免导线绝缘的损坏。如导线有缺陷必须修复，或弃舍。

8.8.1.4阳极的填料应符合技术规范，参见GB/T 21448  5.2.4.3。

8.8.2 安装规定

8.8.2.1安装时，应防止整流器、恒电位仪或其他电源被损坏。

8.8.2.2整流器的接线应符合国家、地方的用电规定，以及公用供电的要求。

8.8.2.3 外加电流电源应设计成当组件不运行时能阻止反向电流。

8.8.2.4 外加电流阳极应垂直或水平安装，也可安装于深井中。

8.8.2.5导线应按规范要求进行连接。在电源供电前，必须确认阴极线连接到储气装置上，阳极线连接到辅助阳极地床。在电源供电后，应进行适当的电测量，以确保这些电连接是正确的。

8.8.2.6 地下阴极线应是有效绝缘。

8.8.2.7接至阳极的阳极电缆的埋地接头数目应保持最少。如果这些接头是在地下或水下，必须进行防渗水密封，从而保证电绝缘。

8.8.2.8 阳极电缆埋地时，必须注意避免损坏绝缘。电缆应保持足够的松弛度，以防接头和阳极线因固定造成变形。电缆周围使用的回填料宜无石块和其他异物。

8.9阴极保护测试站

8.9.1应在金属埋地储气装置所在区域安装可测量电位、电流的测试站或测试桩，以便于阴极保护测试。

8.9.2测试导线宜用颜色进行标识或者能永久识别。导线安装宜松弛，避免对导线造成损坏。测试导线不宜暴露于强光下。测试站最好是在地上。如果测试站与地面齐平，在测试站内宜使导线足够松弛以方便测试连接。

8.9.3测试导线和电缆与金属埋地储气装置的连接

8.9.5.1测试导线可与金属埋地储气装置直接相连或连在与金属埋地储气装置相连接的地上装置。当加热要求不超过金属埋地储气装置的温度限制，可用软钎焊或铝热焊连接导线或电缆。

# 9 杂散电流的控制

金属埋地储气装置可能遭受的杂散电流腐蚀与电解反应相似。杂散电流可在金属埋地储气装置的不同位置进入。杂散电流引起的损害发生在电流离开金属埋地储气装置进入电解质的地方。有关杂散电流干扰程度的判断、排流措施的选择及排流效果的评估请参见GB50698、SY0017。

# 10 阴极保护系统的运行和维护

10.1概述

10.1.1本章规定了加强和维护阴极保护系统运行的程序和作法。

10.1.1.1 如已确定按照准则建立保护，并使阴极保护系统正常运行，应定期对电性能进行测量和检验。

10.1.1.2为使阴极保护可靠，应仔细选择电测量点位置、数量和类型。

10.2在每个阴极保护系统启动后，应进行检验确定系统运行是否正常。应对以下数据进行测量：

a) 汇流点处金属埋地储气装置的阴极保护的电位、电流等，

b) 不同位置的金属埋地储气装置相对于周围电解质（如土壤等的）电位。

10.3进行定期测试以确保阴极保护的连续性；电气测量可按10.2条进行。

10.4为确保阴极保护设施的正常运行和维护，应进行如下检查和测试：

a）每三个月内应对所有强制电流电源进行一次检查。

b）所有强制电流保护装置应进行年检。检查包括绝缘、接地、仪表精确度、效率等。

c）在定期检验中应对电绝缘装置和连续性接头的有效性予以评价。

d）选择合适的测量电气数据的试验设备，对其精确度应进行年检。

e）当测试和检查并对照准则发现阴极保护已不足时，应采取补救措施。

这些措施包括：

1) 修理、更换或调整阴极保护系统的部件。

2) 需要附加阴极保护时提供附加设施。

3) 修理、更换或调整连续性接头。

4) 去除易造成事故的金属连接。

5）修理有缺陷的电绝缘装置。

# 11 腐蚀控制记录

11.1概述

提供、保存与腐蚀控制有关的记录以及与设计、安装、维护及金属埋地储气装置腐蚀控制措施有效性相关的数据。

11.2 与腐蚀控制有关的记录

记录项目如下：

a）金属埋地储气装置腐蚀调查资料。

b）金属埋地储气装置电位分布数据。

c）用于金属埋地储气装置外表面的防腐层类型。

11.3 与设备设计相关的记录

记录项目如下：

a）相关的电绝缘装置的位置和设计。

b）相关的电源接地系统绝缘或连接的设计和程序。

c）测试导线、接头电缆和其他测试设备的设计和位置。

d）采取的其他腐蚀控制措施的详细资料。

11.4 与腐蚀控制设计相关的记录

记录项目如下：

a）电流需要量的测试过程及测试计算、结果。

b）地床位置土壤电阻率的调查结果，以及调查位置与金属埋地储气装置和其它结构的关系。

c）如果存在杂散电流干扰，记录杂散电流测试结果及相应选择的排流措施等。

11.5 腐蚀控制设备安装的记录

11.5.1 阴极保护设备的安装

11.5.1.1 强制电流系统

a) 安装位置和交付使用的日期。

b) 阳极的型号、尺寸、埋深、填料和阳极间距。

c) 阳极的数量。

d) 阳极地床相对于金属埋地储气装置和其它设备的位置。

e) 整流器或其他电源的规格。

f) 埋地电缆的型号和尺寸。

11.5.1.2 牺牲阳极系统

1) 安装位置和交付使用的日期。

2) 阳极的型号、尺寸、填料和阳极间距。

3) 阳极的数量。

11.5.2 杂散电流排流设备的安装

记录与排除杂散电流相关的设备和安装过程。

11.6 保存第5、7和8、10章进行的调查、检测和试验的记录。

11.6.1根据要求的时间间隔记录金属埋地储气装置的阴极保护数据，监控每一个金属埋地储气装置的阴极保护状况，并确保其符合阴极保护准则。

11.6.2 根据要求记录其它的电气测量数据。

11.7与腐蚀控制设备维护相关的记录, 包括:

a) 阴极保护设备的维护

1)整流器或其他直流电源的修理。

2)阳极、接头和电缆的修理或更换。

b) 排除杂散电流措施的维护

c) 电绝缘装置、测试导线和其它试验设备的维护、修理和更换。

11.8在设备在役使用期内及退役后十年内，应保存腐蚀控制措施的评价记录。其它有关的腐蚀控制记录也应保存同等期限。