ICS 25.220.99

A29

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—20XX

埋地接地体阴极保护技术

Anticorrosion Practice Specification for Cathodic Protection of GROUNDING GRID

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

2017年10月

20XX - XX - XX发布

20XX - XX -   实施

目次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 技术规定	7

5. 接地网牺牲阳极阴极保护	8

6. 接地网外加电流阴极保护	13

7. 工艺计算	16

8. 管理与维护	17

附录A 牺牲阳极参数测试方法	23

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009规定的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国防腐蚀标准化技术委员会（SAC/TC381）归口。

本标准起草单位：沈阳中科腐蚀控制工程技术中心1、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心2、中国科学院金属研究所3、中国工业防腐蚀技术协会4。

本标准起草人：赵健(110108196703061811)1,2,3、任振铎、胡家秀(210103198208211828)1,2,3。

埋地接地体阴极保护技术规范

# 1 范围

本标准规定了埋地接地体阴极保护的确定、准则和通用要求。

本标准适用于电站及其他涉及接地网的阴极保护系统。

本标准是适用于埋地，部分埋地或与土壤接触系统的防腐要求最低的指南。

GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范

GB/T50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准

SY/T 0017 埋地钢质管道直流排流保护技术标准

SY/T 0096 强制电流深阳极地床技术规范

GB50054低压配电设计规范

GB50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

阴极保护 cathodic protection

通过使金属表面成为电化学电池的阴极来减少金属表面腐蚀的技术。

3.2

阳极 anode

电化学电池中发生氧化反应（即失去电子的反应）的电极。

3.3

阴极 cathode

电化学电池中以还原反应（即得到电子的反应）为主要反应的电极。

3.4

阳极填料 anode backfill

填塞在阳极四周的低电阻率材料，用于保持湿度、减小阳极与电解质之间的电阻。

3.5

电绝缘 electrical isolation

与其他金属构筑物或环境呈电隔离的状态。

3.6

牺牲阳极 galvanic anode

在电解质中进行电连接时，通过消耗自身为另一较惰性的金属提供牺牲保护的金属。这种阳极是此类阴极保护的电流来源。

3.7

外加电流 impressed current

利用外部的电源设备提供的电流。

3.8

地床 groundbed

埋地的牺牲阳极或强制电流辅助阳极系统，即为了提供阴极保护而安装在地表面下的一个或多个阳极。

3.9

极化 polarization

由于电流通过电极/电解质界面而引起的开路电位的变化。

3.10

参比电极 reference electrode

在相似的测量条件下可以认为开路电位恒定不变的电极，用作测量其它电极的相对电位。

3.11

腐蚀环境 corrosion environment

含有一种或多种腐蚀因素的环境。

3.12

腐蚀速率 corrosion rate

单位时间内对金属的腐蚀量。

3.13

保护电位  protective potential

金属达到完全保护所需要的电位值。

3.14

保护电流密度  protective current density

金属达到完全保护所需要的电流密度。

3.15

极化电位  polarized potential

由于电流的流动引起电极/电解质界面电位的偏移成为极化状态下的电位。

3.16

通电电位  switch-on potential

通电时测得的被保护物/介质电位。

3.17

断电电位  switch-off potential

断电时测得的腐蚀电位。

3.18

IR降  IR drop

电流在介质中流动所造成的电阻压降。

注：测量保护电位中，IR降为有害误差，应予排除。

3.19

直流电干扰 DC interference

在大地中直流杂散电流作用下，引起埋地金属构筑物腐蚀电位的变化。这种变化发生在阳极场叫阳极干扰，发生在阴极场叫阴极干扰。

3.20

交流电干扰 AC interference

交流线路和设备使邻近的设备产生电压和电流的变化。按干扰时间的长短可分为瞬间干扰、持续干扰和间歇干扰3种。

3.21

实际电容量 practical current capacity

实际测量消耗单位质量的牺牲阳极所产生的电量，单位为Ah/Kg。

3.22

理论电容量 theoretical current capacity

根据法拉第定律计算消耗单位质量的牺牲阳极所产生的电量，单位为Ah/Kg。

# 4 技术规定

4.1 一般规定

4.1.1已投用的一定年限的热镀锌扁钢接地网应考虑补加阴极保护措施。

4.1.2 变电站接地网阴极保护可分别采用牺牲阳极法、外加电流法或两种方法的结合，设计时应视工程规模、土壤环境、地网防腐层质量等因素，经济合理地选用。

4.1.3 对于高温、防腐层剥离、屏蔽、细菌侵蚀及电解质的异常污染等特殊条件下，阴极保护可能无效或部分无效，在设计时应给予考虑。

4.1.4 本导则应在有资格的腐蚀工程师，或具有实践经验的腐蚀专家指导下使用。

4.2 阴极保护准则

4.2.1 一般情况

a) 接地网阴极保护电位应为-850mV（CSE）或更负。

b) 阴极保护状态下接地网的保护电位不能比-1200mV（CSE）更负。

c) 在厌氧菌或SRB及其他有害菌土壤环境中，接地网阴极保护电位应为-950 mV（CSE）或更负。

d) 在土壤电阻率100Ω·m至1000Ω·m环境中的接地网，阴极保护电位宜负于-750mV（CSE）；在土壤电阻率大于1000Ω·m的环境中的接地网，阴极保护电位宜负于-650mV(CSE)。

4.3 设计资料及现场勘查

4.3.1 设计所需资料

接地网阴极保护系统设计时，需要下列技术资料：

a)接地网材料类型、尺寸、防腐层种类及等级、运行温度曲线；

b) 阴极保护系统设计寿命；

c) 阴极保护设备的环境条件；

d) 地形地貌和土壤性能；

e) 气候条件等；

f) 邻近交、直流电气化牵引系统的特性参数，变电站位置和其他干扰电流源的特性；

g) 接地系统的类型与位置；

h) 电源的可利用性。

4.3.2 现场勘查

a) 土壤腐蚀性调查；

b) 杂散电流干扰及与接地网的关系。

# 5. 接地网牺牲阳极阴极保护

5.1 技术条件

5.1.1 镁合金阳极

5.1.1.1镁合金阳极的化学成分应符合表1的规定。

表1 镁阳极的化学成分

| 阳极 型号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Ni | Cu | Si |
| 高纯Mg | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.030 | >99.95 | ＜0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.010 |
| Mg-Mn | ＜0.010 | — | 0.50~1.30 | 余量 | ＜0.03 | ＜0.001 | ＜0.020 | — |
| Mg-Al-Zn-Mn | 5.3`6.7 | 2.5~3.5 | 0.15~0.60 | 余量 | ＜0.005 | ＜0.003 | ＜0.020 | ＜0.1 |

5.1.1.2 镁阳极的电化学性能必须符合表2中的指标。

表2 镁阳极的电化学性能

| 性能 |  | 单位 | Mg,Mg-Mn | Mg-Al-Zn-Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | g/cm3 | 1.74 | 1.77 |
| 开路电位 |  | -V(SCE) | 1.56 | 1.48 |
| 理论发生电量 |  | A·h/g | 2.20 | 2.21 |
| 土壤中 （0.03mA/cm2） | 电流效率 | % | 40 | ≥50 |
|  | 发生电量 | A·h/g | 0.88 | 1.11 |
|  | 消耗率 | Kg/(A·a) | 10.0 | ≤7.92 |

5.1.1.3 镁阳极按截面划分有梯形和D形两种，其规格见表3和表4。

表3 梯形镁阳极形状和尺寸

| 规格号 | 镁重 （kg） | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 2.2 | 75 | 95 | 75 | 200 | 206 |
| -2 | 4.0 | 75 | 95 | 75 | 350 | 360 |
| -3 | 7.7 | 75 | 95 | 75 | 680 | 700 |
| -4 | 11.34 | 90 | 110 | 88 | 680 | 700 |
| -5 | 14.5 | 100 | 120 | 101 | 680 | 700 |
| -6 | 22.68 | 130 | 150 | 125 | 680 | 700 |

表4 D形截面镁阳极形状及尺寸

| 规格号 | 镁重 （kg） | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 2.3 | 89 | 92 | 205 | 126 |
| -2 | 4.1 | 89 | 92 | 440 | 301 |
| -3 | 7.7 | 114 | 114 | 527 | 330 |
| -4 | 10.0 | 122 | 122 | 559 | 362 |
| -5 | 14.5 | 152 | 139 | 603 | 362 |
| -6 | 23.4 | 159 | 165 | 620 | 362 |

5.1.1.4 带状镁阳极可用高纯镁或Mg-Mn合金制造，其形状及性能见表5。

表5 带状镁阳极形状及性能

|  | 截面（A×B） | 9.5mm×19mm |
| --- | --- | --- |
|  | 钢芯直径 | 3.2mm |
|  | 单重 | 0.37kg/m |
|  | 电流输出 土壤 （5000Ω·cm） | 10mA/m |

5.1.1.5 铸造镁阳极不应翘曲，其表面无飞刺、裂纹、气孔、夹杂物和附着物，缩孔、冷隔深度应小于镁阳极厚度的10%。

5.1.1.6 挤压制造的带状镁阳极，其表面应光滑，无裂纹、夹杂物和附着物。

5.1.1.7 镁阳极钢芯表面应镀锌，阳极体与钢芯的接触电阻应小于0.001Ω。

5.1.2 锌合金阳极

5.1.2.1 锌合金阳极（以下简称锌阳极）的化学成分应符合表6的规定。

表6 锌阳极的化学成分

| 阳极 型号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Cd | Zn | Fe | Cu | Pb | Si |
| 高纯Zn | ＜0.005 | ＜0.003 | >99.995 | ＜0.0014 | ＜0.002 | ＜0.003 | —— |
| Zn-Al | 0.3~0.6 | — | 余量 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.006 | ＜0.125 |
| Zn-Al-Cd | 0.3~0.6 | 0.05~0.12 | 余量 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.006 | ＜0.125 |

5.1.2.2 锌阳极的电化学性能应符合表7中的规定。

表7 锌阳极的电化学性能

| 性能 |  | 单位 | Zn, Zn合金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | g/cm3 | 7.14 |
| 开路电位 |  | -V(SCE) | 1.03 |
| 理论发生电量 |  | A·h/g | 0.82 |
| 土壤中 （0.03mA/cm2） | 电流效率 | % | ≥65 |
|  | 发生电量 | A·h/g | 0.53 |
|  | 消耗率 | Kg/(A·a) | ≤17.25 |

5.1.2.3 锌阳极为梯形截面，其规格按净重分为6.3, 9, 12.5, 18, 25, 35.5和50kg七种，长度有600， 800和1000mm三种。

5.1.2.4 做参比电极用的锌阳极规格为直径50mm，长度300mm。

5.1.2.5 用于锌阳极的钢芯表面应镀锌，阳极体和钢芯之间的接触电阻应小于0.001Ω。

5.1.2.6 铸造锌阳极不应翘曲，其表面无氧化渣、毛刺、飞边、裂纹，缩孔深度应小于阳极厚度的10%。

5.1.3 阳极质量保证

5.1.3.1 所有埋入地下的牺牲阳极必须具有厂房提供的质量保证书，每批产品均应附有质量保证书，该保证书应归入技术档案。质量保证书上应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 牌号、规格、批号；

d) 重量或支数；

e) 化学分析报告；

f) 技术监督部门的印记；

g) 执行的标准号；

h) 制造日期及出厂时间。

5.1.3.2 在牺牲阳极验收时，应对外观、质量进行检验。钢芯与阳极的接触电阻、化学成分及电化学性能，应按批量进行抽样检查，抽查率为3%，但至少不少于3支。若不合格，加倍抽查；其中一支仍不合格，则判定该批不合格。当化学成分不合格，而接触电阻和电化学性能合格时，可以使用。

5.1.3.3 牺牲阳极应储存在室内仓库里，严禁沾染油污、油漆和接触酸、碱、盐。

5.2 工程设计

5.2.1 阳极种类的选择

5.2.1.1 通常根据土壤电阻率选取牺牲阳极的种类，根据保护电流的大小选取阳极的规格。在土壤中推荐牺牲阳极种类见表8。

表8 土壤中牺牲阳极种类的应用选择

| 可选阳极种类 | 土壤电阻率（Ω·m） |
| --- | --- |
| 带状镁阳极 | ＞100 |
| 镁（-1.7V） | 60~100 |
| 镁 | 40~60 |
| 镁（-1.5V） | ＜40 |
| 镁（-1.5V），锌 | ＜15 |
| 锌 | ＜5 |

5.2.2 阳极地床

5.2.2.1 埋地牺牲阳极必须使用化学填包料，其配方见表9。

表9牺牲阳极填包料配方

| 阳极类型 | 填包料配方 /%（m/m） |  |  |  | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石膏粉 CaSO4·2H2O | 工业硫酸钠 | 工业硫酸镁 | 膨润土 |  |
| 镁阳极 | 50 | — | — | 50 | ≤20Ω·m |
|  | 25 | — | 25 | 50 | ≤20Ω·m |
|  | 75 | 5 | — | 50 | ＞20Ω·m |
|  | 15 | 15 | 20 | 50 | ＞20Ω·m |
|  | 15 | — | 35 | 50 | ＞20Ω·m |
| 锌阳极 | 50 | 5 | — | 45 | — |
|  | 75 | 5 | — | 20 | — |

5.2.3 阳极分布

5.2.3.1 牺牲阳极在接地网的分布宜采用单支或集中成组两种方式，同组阳极宜选用同一批号或开路电位相近的阳极。

5.2.3.2 牺牲阳极埋设位置宜采用深埋分立式。阳极埋设位置一般情况下距接地网最小不宜小于0.3m，埋设深度以阳极顶部距地面不小于1m为宜。成组布置时，阳极间距以2~3m为宜。

5.2.3.3 在布置牺牲阳极时，注意阳极与地网之间不应有金属构筑物。

5.2.3.4 做接地用的锌阳极，其分布应符合有关电力接地技术标准。接地极可单支，也可二支、三支串接成一体使用，使用接地极的数量应满足接地电阻的要求。

5.2.4 测试系统

5.2.4.1 牺牲阳极阴极保护的测试系统应能提供被保护体的自然电位、阳极性能、保护电位的功能。

5.2.4.2 通常应在每组牺牲阳极设置测试桩。

5.2.4.3 牺牲阳极测试桩处应设有辅助试片及长效参比电极，辅助试片应与被保护材质相同。

5.2.4.4 牺牲阳极的连接电缆通常使用铜芯电缆，推荐型号为：VV-1kV/1×16mm2。

5.3 施工要求

5.3.1 根据施工条件选择经济合理的阳极施工方式，立式阳极宜采用钻孔法施工，卧式阳极宜采用开槽法施工。

5.3.2 牺牲阳极使用之前，应对表面进行处理，清除表面的氧化膜及油污，使其呈金属光泽。

5.3.3 阳极电缆可以直接焊接到被保护接地网上，也可通过测试桩中的连接片相连。

与镀锌扁钢相连接的电缆应采用铝热焊接技术连接。焊点应重新进行防腐绝缘处理，防腐材料与等级应和原有覆盖层相一致。

5.3.4 电缆和阳极钢芯宜采用焊接连接，双边焊缝长度不得小于50mm。电缆与阳极钢芯焊接后，应采取必要的保护措施，以防施工中连接部位断裂。

5.3.5 阳极端面、电缆连接部位及钢芯均要防腐绝缘。

5.3.6 填包料可在室内包装，也可在现场包装，其厚度不应小于50mm。无论用什么方式，都应保证阳极四周填包料厚度一致、密实。室内预包装的袋子必须采用天然纤维（棉布或麻袋）织品，严禁使用人造纤维织品。

5.3.7 填包料应调拌均匀，不得混入石块、泥土、杂草等。阳极埋地后应充分灌水，并达到饱和。

# 6. 接地网外加电流阴极保护

6.1 技术条件

6.1.1 电源

6.1.1.1 强制电流阴极保护对交流电源的基本要求为：能满足长期不间断供电；应优先使用市电或使用各类站场稳定可靠的交流电源；当电源不可靠时，应装有备用电源或不间断供电专门设备。

6.1.1.2 对于无交流市电的地区，可根据气象资料和所输介质选用：太阳能电池、风力发电机、TEG、CCVT等直流电源。

6.1.1.3 外加电流阴极保护电源设备的基本要求：

a) 可靠性高；

b) 维护保养简便；

c) 寿命长；

d) 对环境适用性强；

e) 输出电流、电压可调；

f) 应具有抗过载、防雷、抗干扰、故障保护功能。

6.1.1.1.4 外加电流阴极保护设备，一般情况下应选用整流器或恒电位仪。当对地电位或回路电阻有经常性较大变化或电网电压变化较大时，应使用恒电位仪。

6.1.1.5 阴极保护用整流器纹波系数应满足单相不大于50%，三相不大于5%的要求，最大温升不得超过70℃。在交流输入端和直流输入端应装有过流、防冲击等保护装置。

6.1.1.6 户外整流器装置应能适应当地所处的气候环境，可装在房顶、墙上或电杆上工作。

6.1.1.7 恒电位仪通常应在室内工作，其技术性能要求如下：

a) 给定电位：-0.500~ -3.000V连续可调；

b) 电位控制精度：≤±10mV；

c) 输入阻抗：≥1MΩ；

d) 绝缘电阻：＞2 MΩ（电源进线对地）；

e) 抗交流干扰能力：≥12V；

f) 耐电压：≥1500V（电源线对机壳）；

g) 满载纹波系数：单相≤10%，三相≤8%；

6.1.1.8 恒电位仪印刷电路板一般应采取防潮、防盐雾、防细菌的措施。

6.1.2 辅助阳极

6.1.2.1 一般使用高硅铸铁辅助阳极，其化学成分应符合表10。

表10 高硅铸铁化学成分

| 序号 | 类型 | 主要化学成分 |  |  |  |  | 杂质含量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | C | Cr | Fe | P | S |
| 1 | 普通 | 14.25~15.25 | 0.5~0.8 | 0.80~1.05 |  | 余量 | ≤0.25 | ≤0.1 |
| 2 | 加铬 | 14.25~15.25 | 0.5~0.8 | 0.8~1.4 | 4~5 | 余量 | ≤0.25 | ≤0.1 |

6.1.1.2 高硅铸铁的允许电流密度为5~80A/m2，消耗率应小于0.5kg/(A·a)。

6.1.1.3 常用高硅铸铁阳极规格见表11。

表11 常用高硅铸铁规格

| 序号 | 阳极规格 |  | 阳极引出导线规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流（mm） | 长度（mm） | 截面积（mm2） | 长度（mm） |
| 1 | 50 | 1500 | 10 | ≥1500 |
| 2 | 75 | 1500 | 10 | ≥1500 |
| 3 | 100 | 1500 | 10 | ≥1500 |

6.1.1.4 阳极引出线与阳极的接触电阻应小于0.01Ω，拉脱力数值应大于阳极自身质量的1.5倍，接头密封可靠，阳极表面应无明显缺陷。

6.2 辅助阳极设计

6.2.1 辅助阳极位置的选择应符合下列要求：

a) 地下水位较高或潮湿低洼处；

b) 土壤电阻率50Ω·m以下的低点；

c) 土层厚，无石块，便于施工处；

d) 对邻近的地下金属构筑物干扰小，阳极位置与被保护地网之间不宜有其他金属构筑物。

6.2.2 电站阳极一般采用立式浅埋方式，浅埋阳极应置于冻土层以下，埋深一般不宜小于1m。

6.2.3 阳极地床填充料的使用应符合下列要求：

a) 阳极常用的填充料有焦炭粒、石油焦炭粒。

b) 高硅铸铁阳极宜加填充料，在沼泽地、流沙层可不加填充料。

c) 填充料的含碳量宜大于85%，最大粒径宜小于15mm，填充料厚度一般为100mm。

6.2.4 阳极地床还应满足下列要求：

a) 辅助阳极地电场的电位梯度不应大于5V/m，设有护栏装置时不受此限制。

b) 阳极填充料顶部应放置粒径为5~10mm左右的砾石或粗砂，砾石层宜加厚至地面以下500mm或在砾石上部加装排气管至地面以上。

c) 阳极的引出导线和并联母线应为铜芯电缆，并应适合于地下（或水中）敷设。

d) 阳极的并联母线与直流电源输出阳极导线连接可通过接线箱连接，若阳极导线为铝线，则应采用铜铝过渡接头连接。

6.3 测试桩

为了定期检测管道外加电流阴极保护参数，应根据需要设置测试桩。测试桩可用钢管、玻璃钢和混凝土制作。

6.4 埋地参比电极

6.4.1 参比电极基本要求是极化小、稳定性好、寿命长。土壤中参比电极稳定性要求是：锌参比电极不大于±30mV；硫酸铜电极不大于±10mV。工作电流密度不大于5μA/cm2。

6.4.2 埋地型锌参比电极材料为纯度不小于99.995%、铁杂质含量小于0.0014%的高纯锌。电极填包料应符合国家现行标准《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019的规定。

6.4.3 参比电极埋设位置应尽量靠近接地网，以减轻土壤介质中的IR降影响。

6.5 导线敷设

6.5.1 外加电流阴极保护系统中，所有连接导线宜采用电缆直接埋地敷设，也可采用架空线方式。

6.5.2 直埋电缆、架空线的安装应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054和《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254的规定。对于年平均雷暴日超过30d的地区，架空线路应装设避雷装置。

6.5.3 电缆与管道的连接，应采用铝热焊或锡焊。确保机械牢固可靠、导电性能良好。焊接处裸露的扁钢及导线，均应采用相适应的材料防腐绝缘。

6.6 系统调试

6.6.1 外加电流阴极保护系统，在投入运行之前应进行一次系统测试。

6.6.2 测试参数包括以下项目：

a) 土壤电阻率；

b) 对地自然电位；

c) 辅助阳极区的土壤电阻率；

d) 辅助阳极接地电阻。

6.6.3 阴极保护系统调试应包括以下项目：

a) 仪器输出电流、电压；

b) 接地网电流；

c) 保护电位。

# 7. 工艺计算

7.1 计算方法

详细计算方法可参见国家现行标准《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019中规定。

7.2 镀锌扁钢阴极保护相关参数简易计算方法

7.2.1 确定最小保护电流密度

接地网的最小保护电流密度Ij，应该由土壤的腐蚀性确定。

7.2.2根据地网外型尺寸计算总保护面积

接地网的总保护面积是指整个地网材料与土壤相接触表面积的总和。其中包括主地网、支网和接地极的表面积。主网和支网保护面积的计算：

S=2L（a+b）

其中：S为需被保护的扁钢面积

L为扁钢总长度

a,b 分别表示扁钢的宽度和厚度

7.2.3 根据总保护面积计算出所需的总的电流 I

I=Ij×S总

7.2.4 计算阳极用量

阳极的用量是根据地网设计的服役年限来计算，计算公式如下：

式中：W为阳极用量

Y为地网设计服役年限

I为保护电流

t为地网年运行小时数

Q为阳极的发电量

P为阳极利用系数。

7.2.5确定阳极数量

根据单只阳极的规格，确定阳极的数量：

x为需要阳极的块数

w为单只阳极的重量

# 8. 管理与维护

8.1 阴极保护运行前的基本要求

8.1.1 接地网原始资料

应收集、管理、保存由设计、施工单位提供的和其他来源获得的文件、图纸资料和原始资料，主要包括但不限于以下内容：

  - 接地网工程图纸；

  - 阴极保护系统及单体图；

  - 接地网附属设施；

  - 土壤电阻率或土壤腐蚀性分布；

  - 设计、施工更改、设备合格证、说明书等其他相关资料；

8.1.2 测量仪器与设备

电站管理部门应配备必需的设备和仪表、工具。至少包括接地电阻测试仪、万用表、Cu/CuSO4、参比电极（便携式）、数字型电位差计。所有测量仪器和设备的要求应符合GB/T21246的要求。

不排除其他可替代的参比电极，通常可替代参比电极有以下三种。对于碳钢，相对于CSE的保护电位（在25℃）为-850mV时相对替代参比电极的电位是：

- 饱和KCl SCE为-780mV；

- 饱和Ag/AgCl参比电极，在25Ω·cm的海水中使用，其保护电位为-800mV；

- 采用75%石膏、20%膨润土、5%硫酸钠填包料的锌参比电极，其保护电位为+250mV。

8.1.3 操作人员

阴极保护岗位的操作人员，上岗前应进行专门的技术培训。

8.2 运行调试

调试涉及到所有阴极保护设备、零件和系统的测试，以达到接地网保护符合设计要求。

8.2.1 系统检测

阴极保护系统通电前，应对设备及装置进行检测。

8.2.1.1 电源设备和汇流端子

(a) 对地绝缘电阻（在30℃下，500V兆欧表最小10MΩ）；

(b) 安全接地电阻；

(c) 螺丝和螺母的松紧；

(d) 设备及附件是否安装牢固；

(e) 整流设备（二极管）的技术参数；

(f) 能否满足额定电流输出；

(g) 电源设备输出接线是否正确。

8.2.1.2 阳极地床的接地电阻。

8.2.1.3 测试及监控装置

(a) 电缆与接线端子的标记；

(b) 电缆连接和安全设备的完整性；

(c) 电缆接头端的松紧程度；

(d) 接线是否正确。

8.2.2 系统调试

阴极保护系统调试包括通电前的检测和通电后的测试。

阴极保护系统通电前，应在所有测试装置处进行自然腐蚀电位的测量。

阴极保护系统通电后，要逐步调节保护电流，直到汇流点的电位达到极限电位。电源设备应保持在此电位值，使接地网被充分极化达到要求，应记录电源设备输出电压和电流。

当通电后接地网电位发生正向偏移，应立刻检查极性并采取措施。

当对周围构筑物有干扰影响时，应在邻近构筑物上进行同步测量。

当存在交、直流干扰影响时，应对干扰对阴极保护系统有效性的影响进行测量。测量应在阴极保护系统运行及断电状态下进行。在这种情况下，应至少记录24h的连续官地电位数据。在通电状态下，还应记录通电电流。

8.3 检查与测试

8.3.1 一般原则

应定期进行阴极保护系统的检查与测试，以确认阴极保护系统是否正常运行，运行期间的对地电位是否符合保护准则。

应对检查与测试所得的数据和所发现情况进行分析，进而完成以下工作：

- 评价腐蚀管理是否适当；

- 指出可能存在的异常以及改进措施；

- 说明对管道状况进行更详细评价的必要性。

8.3.2 投产后测试

在阴极保护系统运行一年内，应进行调试。

8.3.3 检测周期

应按照表15所列项目进行常规检测，如对地电位、电源设备输出电压和电流等。

表15 常规功能性项目检测内容及周期

| 项目 | 检测内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 牺牲阳极系统 | 阳极运行和状态、阳极保护电位、输出电流、开路电位 | 至少每年一次 |
| 外加电流系统 | 电源设备的运行和状况、仪器输出电压、电流（每日记录一次）、阳极地床电阻（视需要进行检测） | 根据运行条件（如雷电、杂散电流、附近的施工活动等），每一个月至三个月一次 |
| 汇流点 | 汇流点电位和电流 | 至少每月一次 |
| 跨接装置及接地系统 | 电连续性 | 至少每年一次 |
| 安全与防护装置 | 设定值与功能性 | 至少每年一次 |
| 极化电位 | 瞬间断电电位 | 每年一次 |
| 注1：对于稳定的系统，可在所有测试装置处，每三年测量一次瞬时断电电位； 注2：如果没有杂散电流、雷电、波动的土壤条件等影响，那么根据专项调查的结果和系统的稳定性可以适当减小测量的周期。 |  |  |

8.3.4 专项调查

可针对某一目的或内容进行专项调查，调查项目如下，但不局限于此：

- 防腐层破损；

- 阴极保护不充分；

- SCC；

- 细菌腐蚀；

- 土壤腐蚀性

- 其他

调查应由专门培训的人员使用专用设备和仪器进行。

8.3.5 监测大纲

监测大纲应至少包括以下内容：

- 测试说明；

- 测试位置；

- 所需要的仪器设备；

- 测量技术；

- 测量频次。

8.4 系统维护

8.4.1 电源设备

电源设施或设备，应经常进行检查、维护保养、保证完好，正常运行。

8.4.2 测试装置

测试及监控装置应定期检查维护，保证完整、好用。

8.4.3 阳极地床

阳极地床的接地电阻应定期检测，应对其变化，相应调整电源设备的输出电压，保证保护电流的正常输出。对于因阳极地床接地电阻经常变化等原因，致使需经常调整保护电流输出的情况，电源设备宜改用恒电位仪。

对失效的阳极地床，应及时维修或更换。

8.4.4 地上绝缘装置

地面上安装的绝缘装置，应定期进行检测、清扫，防止灰尘、水分等外来物造成绝缘不良或短路失效。

8.4.5 仪器设备

阴极保护检测使用的仪器、仪表及设备，如参比电极等，应进行常规小燕。

8.4.6 保护电位检测

当发现阴极保护不充分时，应立即展开调查，查明原因，排除故障。常见故障原因的相应对策如下：

- 修理或更换系统中的装置或部件；

- 修补已查明的防腐层缺陷；

- 调整或更换跨接；

- 消除绝缘不良或短路点；

- 修理失效的绝缘装置；

- 增设阴极保护设施。

8.5 技术档案

8.5.1 竣工资料

接地网阴极保护系统在竣工验收时，应符合下列要求：

- 竣工验收的工程符合设计要求；

- 规定提供的技术文件齐全、完整；

- 外观检查，工程质量符合规范规定。

竣工的阴极保护系统，在交接验收时，至少应提交下列技术文件：

- 竣工图；

- 变更设计的证明文件；

- 制造厂家提供的说明书、试验记录、产品合格证、安装图纸等技术文件；

- 安装技术记录；

- 调试试验记录；

- 所有阴极保护参数测试记录；

- 隐蔽工程记录。

8.5.2 移交时注意事项

设计文件中配制的仪器、仪表在竣工验收时同时移交给业主，工程竣工后，各施工单位应提供9.5.1中规定的技术资料作为交工依据，汇总建立技术档案交上级主管部门、生产管理部门及施工单位自存。

8.5.3 检查与测试资料

本章所提及的所有检查与测试活动的结果都应有记录，有评价，应妥善保管这些资料。以作为将来验证阴极保护系统有效性的基础。

8.5.4 运行与管理资料

接地网阴极保护运行时应编制运行与维护手册，操作员工应按手册的运行与维护程序工作。手册中应包括：

- 系统与系统组成的说明；

- 调试报告；

- 竣工图纸；

- 供货商提供的文件；

- 监测设备一览表；

- 系统的电位准则；

- 监测大纲；

- 监测进度表与对检测设备的要求；

- 所有安装在接地网上的监测设备的监测程序；

- 阴极保护系统安全操作指南。

8.5.5 维修保养记录

对于阴极保护系统设备的维修，应记录以下内容和项目：

- 整流器和其他直流电源的修理；

- 阳极、阳极连接以及电缆的修理或更换；

- 绝缘装置、测试导线和其他测试设备的维护、修理和更换；

- 汇流点和远程监测设备的维护。

- 附录A 牺牲阳极参数测试方法

（资料性附录）

A.1 开路电位测试

A.1.1  适用范围

适用于牺牲阳极在埋设环境中未与管道相连时开路电位的测。

A.1.2  仪器

宜选用数字万用表：内阻不小于 10MΩ，精度不低于 0.5 级。

参比电极：宜采用 CSE，并应符合下列要求：

(a) 流过 CSE 的允许电流密度不大于 5µA/cm2；

(b) 电位漂移不能超过 30mV。

A.1.3  测步骤

(a) 测前，应断开牺牲阳极与管道的连接；

(b) 按图A.1 的测接线方式接线，将数字万用表的正极与牺牲阳极连接，负极与 CSE 连接；

1——数字万用表；2——参比电极；3——牺牲阳极；4——埋地管道

图A.1  牺牲阳极开路电位测量接线图

(c) 将 CSE 放置在牺牲阳极埋设位置正上方的潮湿土壤上，应保证 CSE 底部与土壤接触良好；

(d) 将数字万用表调至适宜的程上，读取数据，作好电位值及极性记录，注明该电位值的名称；

(e) 测完成后将牺牲阳极与管道恢复连通。

A.2  闭路电位测试（牺牲阳极接入点管地电位）

A.2.1  适用范围适用于牺牲阳极闭路电位测。为消除牺牲阳极工作时产生的电位正偏移所引起的管地电位测误差，可采用远参比法消除。

A.2.2  仪器

宜选用数字万用表：内阻不小于 10MΩ，精度不低于 0.5 级；参比电极：宜采用 CSE，并应符合下列要求：

(a)流过 CSE 的允许电流密度不大于 5µA/cm2；

(b) 电位漂移不能超过 30mV。

A.2.3  测步骤

(a) 远参比法的测接线见图 A.2；

1——数字万用表；2——测试桩；3——牺牲阳极；4——管道；5——CSE

图A.2  远参比法测量接线图

(b) 将CSE朝远离牺牲阳极的方向逐次安放在地表上，第一个安放点距管道测试点不小于20m，以后逐次移动 5m。将数字万用表调至适宜的程上，读取数据，作好电位值和极性记录，当相邻两个安放点测试的管地电位相差小于 2.5mV 时，CSE 不再往远方移动，取最远处的管地电位值作为该测试点的管道对远方大地的电位值。

A.3 输出电流测试

A.3.1  标准电阻法

A.3.1.1适用范围

当采用 0.1Ω 或 0.01Ω 标准电阻时，牺牲阳极（组）的输出电流采用标准电阻法。

A.3.1.2.仪器

宜选用数字万用表：内阻不小于 10MΩ，精度不低于 0.5 级。

参比电极：宜采用 CSE，并应符合下列要求：

(a) 流过 CSE 的允许电流密度不大于 5µA/cm2；

(b) 电位漂移不能超过 30mV。

A.3.1.3  测步骤

(a) 按图 A.3 接线。标准电阻的两个电流接线柱分别接到管道和牺牲阳极的接线柱上，两个电位接线柱分别接数字万用表，并将数字万用表置于 DC200mV 程。接入导线的总长度不大于 1m，截面积不宜小于 2.5mm2；

1——数字万用表；2——标准电阻；3——牺牲阳极；4——埋地管道

图A.3  标准电阻法测试接线示意图

(b) 准电阻的阻值宜为 0.1Ω，准确度为 0.02 级；为了获得更准确的测结果，标准电阻可为 0.01Ω，此时采用的数字万用表，DC 电压程的分辨率应不大于 0.01mV。

| A.3.1.4 牺牲阳极的输出电流按式CC ,,（C.1）计算： |  |
| --- | --- |

·························（C.1）

式中：

I——牺牲阳极（组）输出电流，单位为毫安（mA）；

ΔV——数字万用表读数，单位为毫伏（mV）；

R——标准电阻阻值，单位为欧姆（Ω）。

A.3.2  直测法

A.3.2.1  适用范围

当不采用 0.1Ω 或 0.01Ω 标准电阻时，牺牲阳极（组）的输出电流应采用直测法。

A.3.2.2  仪器

宜选用 4位的字万用表：内阻不小于 10MΩ，精度不低于 0.5 级；

参比电极：宜采用 CSE，并应符合下列要求：

(a) 流过 CSE 的允许电流密度不大于 5µA/cm2；

(b) 电位漂移不能超过 30mV。

A.3.2.3  测步骤

(a) 按图 A.4 连线；

(b) 直测法应选用 4位的数字万用表，用 DC.10A 程直接读出电流值。

1——数字万用表；2——牺牲阳极；3——埋地管道

图A.4  直测法测试接线示意图