ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—20XX

火电厂腐蚀控制工程全生命周期要求

Requirements for Life Cycle of Corrosion Control Engineering in Thermal Power Plants

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案稿）

（本稿完成日期：）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX -   实施

目   次

前言	II

1范围	1

2术语和定义	1

3总则	1

4目标	2

5腐蚀控制技术要求	3

6 调查与评估	12

7文件和记录	13

8资源	13

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009规定的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出提出。

本标准由全国防腐蚀标准化技术委员会（SAC/TC381）归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

火电厂腐蚀控制工程全生命周期要求

# 1范围

本标准规定了火电厂腐蚀控制工程全生命周期中各控制要素及主要设备或系统的技术要求。

本标准适用于火电厂全生命周期技术腐蚀控制，联合循环余热锅炉及核电厂常规岛可参照执行。

# 2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

腐蚀corrosion

材料与环境间的物理-化学相互作用，其结果使材的性能发生变化，并常可导致材料、环境或由它们作为组成部分的技术体系的功能受到损伤。

2.2

腐蚀控制工程全生命周期Vorrosion Control Engineering Life Cycle

被保护对象从基于材料和保护措施的最初设计和开发到施工、检验、评估、使用、维护、退役的整个过程。

2.3

腐蚀源corrosion source

造成或引起腐蚀的各种因素的总称。

# 3总则

3.1火电厂腐蚀控制应贯穿于全生命周期过程，对全生命周期内的腐蚀控制目标、腐蚀源、工况条件、材料、技术、开发、设计、制造、施工与安装、装卸贮存和运输、调试、验收、运行、测试检验、维护保养、维修、延寿、报废、文件和记录、资源、评估等要素做出规定，满足整体性、系统性、相互协调和优化性的原则，实现安全、经济和长周期运行的目标。

3.2火电厂腐蚀控制工程全生命周期要求的实施，应以主要设备或各要素为对象，制定或选用相应的具体技术标准和规范。

3.3在火电厂腐蚀控制工程全生命周期内，应针对计划、实施、检查、行动等过程，实施控制，并有效执行和持续改进，以实现对腐蚀过程的整体控制。如图1所示。

3.4腐蚀控制工程设计时，应充分考虑火电厂工程腐蚀源的内外部因素，包括所在地的地质、气象、水源等环境条件，以及机组压力、温度、结构、应力、类似工程腐蚀失效经验等，采取针对性的腐蚀控制工程技术和管理措施。

3.5火电厂腐蚀控制工程材料选择过程中，应对材料成分、结构、应力、表面状态、腐蚀介质等进行调查，确定材料在此环境中的耐蚀性能。

3.6 应采用适宜的一种或多种技术或方法实施腐蚀控制，包括正确选材、合理的结构设计、复合技术、电化学保护、缓蚀剂及环境改善、清洗等。

3.7 当现有材料及技术不能满足腐蚀控制要求时，应进行材料和技术的开发；新材料和新技术应在验证和评价合格后方可推广使用。

3.8设计阶段应针对火电厂腐蚀控制工程全生命周期的问题，采取相应控制措施，包括控制方法、选材、产品设计、制造工艺及施工方案等，形成设计方案。

3.9设备应当由具备法定资质的单位制造。

3.10火电厂施工与安装管理应包括计划管理、技术管理、安全和质量管理、物资管理、工程交接等，并针对以上内容制定施工与安装的控制管理程序。

火电厂腐蚀控制

技术路线

腐蚀检查

缺陷管理分级

管理

状态评估

失效分析

腐蚀防护

专项腐蚀管理

全寿期路线

设计阶段

建造阶段

运行阶段

退役阶段

生产准备

商业运行

延寿运行

图1

3.11应制定装卸、贮存和运输期间的防腐措施（包括应急措施），并形成文件，避免装卸、贮存和运输期间造成腐蚀。

3.12对需要调试的工程，应制定相应的腐蚀控制程序。

3.13腐蚀控制工程应按照相应的标准制定验收程序。

3.14运行阶段应实施系统化的腐蚀控制大纲，确保安全、经济、长周期运行。

3.15工程测试检验时，应确保满足腐蚀控制设计指标、功能与寿命要求。

3.16根据工程项目和腐蚀源状况，制定日常、定期、全面维护保养周期及计划，并编制相应维护保养程序，应安排专人实施。

3.17维修应不影响整体的安全功能，并符合规范、标准和其他规定。

3.18材料和设备已达到设计使用寿命，仍能正常运行时，应考虑延寿；但经论证其安全性、功能性不能满足设计要求，且无法修复或修复不经济时，应报废。

3.19应建立腐蚀控制全生命周期管理系统，采用但不限于大数据、人工智能等新技术，预防控制腐蚀引起的事故。

# 4目标

4.1火电厂腐蚀控制工程应确保在其设计生命周期内，主要设备、材料的腐蚀得到有效控制，避免因腐蚀引起的人身伤害和设备事故，使安全、经济、长生命周期运行。

4.2火电厂腐蚀控制工程目标应分解落实到生命周期内各要素中，符合安全、质量和环境要求。同时，在生命周期的各个环节中得以沟通、实施和保持，并对其持续适宜性进行评审和改进。

4.3相互协调和优化腐蚀控制的各要素，使火电厂腐蚀控制工程生命周期与被保护主体工程的生命周期相适应。可维修或更换的材料和设备的使用寿命可短于主体工程的生命周期；不可维修和更换的材料和设备使用寿命应与主体工程生命周期一致。

# 5腐蚀控制技术要求

5.1锅炉及压力容器

5.1.1设计

a) 锅炉金属材料腐蚀源包括燃料、水汽、高温、磨损、应力、振动等。设计时，应选用与其腐蚀环境相适应的材料。

b) 设计煤种、校核煤种灰分较高时，为防止锅炉受热面磨损腐蚀，应选用适当的烟气流速。省煤器前排管子可设置防磨护板。

c) 锅炉设计时，应充分考虑燃料燃烧时，烟气腐蚀、冲刷腐蚀以及结焦粘结引起的腐蚀。

d) 过热器、再热器材料应具有良好的抗高温蒸汽氧化性能。

e) 压力容器设计时，应防止全面腐蚀及局部腐蚀，减少压力容器壳体及其他承压元件的金属材料损耗，防止其被破坏，延长使用寿命，确保安全运行。

e) 控制压力容器腐蚀的方法有：正确选用金属材料和制定合理的加工工艺，合理设计设备结构，工艺或介质组分调整，加缓蚀剂、阻垢剂、中和剂，电化学保护和覆盖层保护等，慎用有机涂层保护。

f) 为保障运行时的水汽品质，汽包锅炉宜设置定期排污系统，汽水分离设计应确保机械携带小于0.10%；联合循环余热锅炉机组采用海水或苦咸水作循环冷却水时，宜配置凝结水精除盐系统。

g) 防止锅炉高温腐蚀和高温氧化结构的设计，对煤中含硫量应有所规定并给出分级和对应的技术措施，对流受热面材料选择应要求材料的晶粒度大于7级以上，对流受热面和设备在额定参数下不应出现蒸汽欠温和管壁大幅超温现象。

h) 为防止联合循环余热锅炉流动加速腐蚀，各设备之间的连接管安装时应避免使用管径不同的管子，防止出现缩颈或扩径现象，另外连接管避免使用直角弯管；必须使用直角弯管，则应选用含铬量大于2%的合金钢材料。

5.1.2安装

a) 所有出厂的管束、管道和设备均应经过严格的吹扫。管道和管束内部不允许有积水、泥沙、污物和明显的腐蚀产物。对经过吹扫和清洗的省煤器、水冷壁、过热器、再热器管束及其联箱，管道以及可封闭的设备，其所有的开口处均应有可靠的密封措施，防止在运输过程中进入雨水、泥沙和灰尘。外表面应涂刷防护漆，内表面应无明显的氧化铁皮及腐蚀产物。

b) 汽包、除氧器、加热器等压力容器，在出厂时均应清洗干净后、干燥密封。

c) 新建机组锅炉应由有资质的单位，按照DL/T794《火力发电厂锅炉化学清洗导则》进行化学清洗。清洗应避免过洗、欠洗、镀铜、晶间腐蚀等现象。清洗后的锅炉在20天内不能投入运行，应做好防锈蚀保护工作。

d) 新建机组锅炉整体水压试验应使用除盐水并加入保护药剂。用液氨或氨水调节pH，药剂应为化学纯及以上等级药剂，并经过现场检验合格。加药量应根据水压试验后锅炉的停放时间选择，水压试验介质中的氯离子应小于0.2mg/L。加药量参照DL/T561执行。

e) 新建机组经水压试验合格后的锅炉，放置两周以上不能进行试运时，应进行防锈蚀保护，保护方法为：当使用湿法保护时，应符合上表规定；采用充氮气方法保护时，用氮气置换放水，氮气纯度应大于98%，充氮保护期间维持氮气压力0.01MPa-0.03MPa。

5.1.3运行

a) 根据主体火电厂和腐蚀源状况实施系统化的腐蚀控制，包括但不限于水汽品质监测与控制、锅炉酸碱性腐蚀防治、锅炉烟气侧高、低温腐蚀控制、飞灰磨蚀、高温氧化控制、流动加速腐蚀、疲劳腐蚀、点蚀、阴极保护、缓蚀剂等。

b) 应建立锅炉四管管内腐蚀控制程序，包括对不限于四管的结垢、磷酸盐酸性腐蚀、苛性碱腐蚀、氢损伤、点蚀、垢下腐蚀、疲劳腐蚀、应力腐蚀破裂、流动加速腐蚀和高温氧化等各类腐蚀控制程序。

c) 应根据机组类型，根据DL/T 805.4选择合适的给水处理工艺。

d) 锅炉的水汽品质应严格执行GB/T 12145、DL/T 246、DL/T 561的要求，燃气轮机的水汽品质宜按比锅炉压力等级高一等级的水汽标准控制。

e) 炉水pH测定时，应扣除氢氧化铵对炉水pH测量的贡献；任何炉水处理工艺应确保Na/Cl比大于2.5；炉水采用固体碱处理时，氢氧化钠一般应小于1mg/L，钠/磷比应大于3。

f) 锅炉受热面垢量的要求

1) 锅炉省煤器和水冷壁应定期检测结垢量，分析腐蚀产物的化学成分。根据分析结果查找垢量增加的原因，以便采取对应的解决措施。

2) 水冷壁结垢量超过DL/T 794《火力发电厂锅炉化学清洗导则》要求时、过热器再热器结垢量超过TCEC 144《过热器和再热器化学清洗导则》要求时，进行化学清洗。

3) 过热器和再热器要定期检测管壁内蒸汽高温氧化状况，以氧化层厚度或垢量为监测指标，并分析氧化层增厚或产生层间缺陷的原因，采取对应的解决措施。

g) 锅炉炉水排污

1) 锅炉的连续排污门应保持常开，开度应保障炉水水质维持相关标准规定的值。

2) 锅炉定排应定期开启，排除沉淀在炉水中的腐蚀产物。

3) 锅炉排污率不宜低于0.3%。

h) 防止烟气侧高、低温腐蚀的要求

1) 加强锅炉燃烧调整，改善贴壁气氛，避免高温腐蚀；锅炉改燃烧非设计煤种时，应全面分析新煤种高温腐蚀特性，采取有针对性的措施。、

2) 加强受热面吹灰。

3) 当燃煤含硫量较高时，要密切观察烟气侧受热面的高低温腐蚀现象，并结合燃烧调整尽量降低腐蚀速率，必要时可选择防腐涂层防护。

i) 应根据DL/T 246《化学监督导则》的要求，进行热化学试验或调整试验，确定机组水汽监督项目与指标。

j) 应确保在线化学仪表其配备率、投入率和合格率，并应按照DL/T677的技术要求，保证其准确率。

k) 凝结水精处理设备不宜退出运行，机组启动时应及时投入。

l) 精处理再生时要保证阴、阳树脂完全分离，防止再生过程的交叉污染。阴树脂的再生剂应采用高纯碱，阳树脂的再生剂不应使用副产酸。精处理混床在投运前应充分循环冲洗，冲洗至出水水质合格才能投入运行。

m) 水汽质量异常时，应按GB/T 12145中“水汽质量劣化时的处理”的原则进行处理。

n) 锅炉采用主燃区过量空气系数低于1.0的低氮燃烧技术时，应加强贴壁气氛监视。

o) 联合循环余热锅炉启停期间禁止加固体碱。

p) 应依靠在线化学仪表监督水汽质量为保障，实时在线监测汽水品质是否满足锅炉设备防腐防垢的要求。应建立有效的汽水取样系统和在线分析和离线分析系统，并确保在线仪表配备率、投入率和合格率以及准确率。

5.1.4检修

a) 运行锅炉化学清洗应按照DL/T 794的要求开展，过热器、再热器清洗应有防止立式管内气塞和腐蚀产物沉积的措施，清洗液不应对材质产生应力腐蚀。清洗后的锅炉在20天内不能投入运行，应做好防锈蚀保护工作。

b) 应定期检查凝结水精处理混床和树脂捕捉器的完好性，防止混床在运行过程中跑漏树脂。

c) 检修期间，应按照DL/T 1115相关规定，进行相关检查和分析。机、炉专业应按化学检查的具体要求进行割管或抽管。

d) 停炉后管子表面仍有结焦时，应清理干净，防止发生焦下腐蚀。

e) 加强锅炉高温管材的停用期间的检修工作，检查过热器管、再热器管及主蒸汽管道上氧化皮的生成与剥落情况，严重时应割管清理，防止氧化皮堆积堵塞过（再）热器管道。

f) 锅炉停备用时要采取措施隔绝空气漏入，如用氮气密封或引入干燥空气以及十八胺保护。

g) 锅炉湿法保养的控制指标和方法参照DL/T 956《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》执行。

h) 应定期对在线仪表和离线分析仪器进行检查、维护和校准效验。及时更新损坏传感器。按照DL/T677《发电厂在线化学仪表检验规程》的要求定期对在线化学仪表进行检验、校准和维护。

5.2汽轮机

5.2.1设计

a) 汽轮机材料选择时，应考虑水汽、应力、振动、磨损等因素；

b) 高中压缸叶片设计应考虑防止氧化皮引起的固体颗粒侵蚀措施，包括表面强化、静叶斜置等；低压缸末级叶片设计应考虑防汽水冲蚀措施。

c) 汽轮机本体及转子大轴、轮盘及叶轮、叶片、喷嘴、隔板及隔板套等部件，出厂前应对技术资料进行检查见证。

d) 汽轮机制造时，应由有资质单位进行监造。

5.2.2安装

a) 汽轮机本体及附属系统出厂前，应采取严格的防锈蚀措施，应有合格的腐蚀防护包装。

b) 汽轮机的油套管和油管、抗燃油管在组装前方可打开密封罩。

c) 电厂用汽轮机油和抗燃油应按照GB/T7596.GB/T14541和DL/T571进行质量验收。汽轮机润滑油系统和抗燃油系统的清洗和油循环过滤工作，应在机组进行整套启动前结束。汽轮机油酸值和液相锈蚀试验应符合GB/T7596标准规定。机组启动前油系统洁净度必须达到规定要求。

5.2.3运行

a) 汽轮机启动及运行时，应保证蒸汽质量符合DL/T 12145的规定，防止汽轮机部件腐蚀。

b) 应防止蒸汽中固体颗粒对阀门的卡涩、以及叶片的侵蚀。

c) 为降低给水系统的流动加速腐蚀，热力系统无铜的机组给水中不宜添加联氨、二甲基酮肟等还原剂。

d) 提高水汽品质，减少水汽中的杂质在汽轮机通流部分的沉积，降低可能发生的沉积物下腐蚀、酸腐蚀、点腐蚀、末级叶片的水滴磨蚀等。

e) 磷酸酯抗燃油在运行过程中，应投入旁路再生装置，通过旁路再生装置仍不能将油的电阻率恢复至合格范围内，应采取换油措施，以免引起伺服阀及油系统精密金属部件被腐蚀损坏而危及机组的安全运行。

d) 运行过程中应加强对磷酸酯抗燃油中的水分、氯含量、电阻率和酸值等指标的监督。

f) 使用磷酸酯抗燃油的电液调节系统的橡胶密封材料宜选用氟橡胶。

g) 应加强运行过程中对涡轮机油中水分、液相锈蚀和酸值等指标的监督。

5.2.4检修

a) 汽轮机大修检查应严格执行DL/T1115规定。

b) 汽轮机大修时，汽缸或转子如有裂纹，应查明原因并处理。

c) 检查调速级以及随后数级叶片有无机械损伤或坑点。对于机械损伤严重或坑点较深的叶片应进行详细记录，包括损伤部位、坑点深度、单位面积的坑点数量（个/cm2）等，并与历次检查情况进行对比。

d) 检查记录各级叶片及隔板的积盐情况，对沉积量较大的叶片，用硬质工具刮取结垢量最大部位的沉积物，进行化学成分分析，计算单位面积的沉积量。积盐和结垢严重部位及时处理。

e) 应测量各级叶片的pH值，如果偏酸性或偏碱性应分析原因。

f) 定性检测各级叶片有无铜垢。

5.3发电机

5.3.1设计

a) 发电机空心线棒采用铜导线时，应防止内冷却水的腐蚀以及腐蚀产物的沉积。

b) 发电机应采取措施防止轴电流，并有良好接地，防止轴瓦电腐蚀；运行或检修时，能够对轴瓦的绝缘状况进行检测。

c) 发电机定子线棒绝缘应具有高的耐电强度和小的介质损失、良好的机械强度和弹性及韧性、良好的耐热性和导热能力、良好的耐油和耐潮及耐化学腐蚀性。防止电晕层和定子槽壁、主绝缘之间产生电晕或者火花放电而造成的腐蚀。

d) 发电机内冷却水水质应符合GB/T 12145规定；

e) 氢冷发电机冷却用氢气纯度不应低于95%，运行氢压下湿度应符合GB/T 7064规定。

f) 水内冷空心导线焊接后应进行涡流探伤及水流量试验；采用铜材质时，应采用锻制无氧铜。

g) 发电机应设计有氢气纯度、氢气湿度、内冷却水电导率、内冷却水pH、对地电压测量、绝缘检测等仪表。

h) 汽轮机制造时，应由有资质单位进行监造。

5.3.2安装

发电机打水压时，应采用除盐水。

5.3.3运行

a) 发电机氢气纯度、湿度以及内冷水水质应控制在规程允许的范围内。

b) 发电机氢气干燥器运行时，应能正常排出水分；运行过程中应收集并测量冷凝水排水，排水不正常时应及时处理。

c) 发电机内冷水不宜添加缓蚀剂，防止铜空心导线堵塞。

d) 发电机运行时，应采取措施降低轴电压，防止击穿油膜损坏轴径和轴瓦。在自并励静止励磁系统中，可在整流装置中设置电阻、电容构成的轴电压抑制器；运行中，除在发电机气短设置接地电刷外，也可在励端安装接轴电刷，经阻-容串联接地抑制轴电压，把轴对地电压抑制在油膜可承受范围内。

5.3.4维护

双水内冷发电机组大修时，应采用内窥镜检查绝缘引水管内部腐蚀、结垢。

5.4凝汽器及换热器

5.4.1设计

a) 凝汽器管的选材应根据管材的耐蚀性和设计使用年限等进行技术经济比较确定。在相同水质条件下，辅机冷却器管的选材还应考虑被冷却介质的特性，不应低于凝汽器管材的耐腐蚀等级。

b) 冷却水中的溶解固体、氯离子和硫酸根离子等会严重影响凝汽器管材的腐蚀。在选择凝汽器管材时，应取得历年的四季水质分析资料。

c) 冷却水的悬浮物和泥沙是引起凝汽器管冲击腐蚀和沉积物下局部腐蚀的重要因素。在选材时，应充分考虑各种可能因素对水中的悬浮物和含沙量的影响。

d) 铜管管材的选用原则

e) 不锈钢管管材时，应以不锈钢管在冷却水中不发生点蚀为主要依据来选择不同牌号的不锈钢管，并应通过试验验证。

f) 滨海电厂或有季节性海水倒灌的电厂，凝汽器及辅机冷却器管应选用钛管。对于使用严重污染的淡水水源，也可选用钛管。

g) 管板材料的选用原则

1) 应从管板的耐蚀性和管材材质等方面进行技术经济比较。

2) 对于溶解固体小于2000mg／L的冷却水，可选用碳钢板。

3) 对于海水，可选用钛管板、复合钛管板、不锈钢管板、复合不锈钢管板或采用与凝汽器管材相同材质的管板。

4) 对于咸水，可根据管材和水质情况选用碳钢板、不锈钢管板或复合不锈钢管板。

5) 选用碳钢板时，应实施有效的防腐涂层和电化学保护。

6) 使用薄壁钛管时，管板应选用钛管板或复合钛管板。

h) 凝汽器或热网换热器应设计在线泄漏检测仪表。

5.4.2安装

a) 新建机组的凝汽器黄铜管宜进行投产前的清洗成膜。

b) 新建机组凝汽器及换热器采用不锈钢管或钛管时，可不进行化学清洗。

c) 凝汽器或换热器运行前，应选取并标记数量不低于10%的换热管，进行涡流探伤检查；

5.4.3运行

a)循环水应进行动态模拟实验或根据腐蚀结垢在线监测结果，经技术经济比较，选用阻垢缓蚀剂、确定最佳加药量、浓缩倍率及水质控制指标。

b) 凝汽器或换热器运行期间发生泄漏时，应按照GB/T12145规定的异常三级异常处理要求进行。

c) 给水加热器应防止汽、水侧流动加速腐蚀。

5.4.4维护

a) 当运行机组凝汽器端差超过运行规定时，应安排抽管取样检查外壁有无腐蚀，内部隔板部位换热管的磨损减薄，内壁结垢、黏泥和腐蚀的程度。局部腐蚀泄漏或大面积均匀减薄量达1/3以上厚度时，应先换管再清洗，垢厚大于0.5mm或污垢导致端差大于8℃时应进行化学清洗。

b) 凝汽器或换热器检修期间，应对换热管，进行内窥镜或涡流探伤检查；并检查水室、管板焊接部位以及管子与隔板的结合部腐蚀情况。

c) 发生泄露的凝汽器可采用堵管方式处理，堵头应采用相同材质或橡胶塞；换热器管泄漏时，宜采用采用相同材质堵头并焊接。

d) 蒸汽加热器检修时，应采用内窥镜检查管程的腐蚀及沉积情况，严重时可采用化学清洗的方式除锈。

5.5水处理系统

5.5.1设计

a) 离子交换器、盐酸贮存罐、以及盐酸再生单元宜采用钢制衬胶，浓硫酸及碱液贮存罐应采用钢制。

b) 水处理设备的制造应符合下列《电厂用水处理设备质量验收导则》DL/T543-2009；《水处理设备制造技术条件》JB/T2932-1999；《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997；《橡胶衬里第1部分:设备防腐衬里》GB18241.1-2014；《电厂用水处理设备质量验收导则》DL/T543-2009等规定。

c) 防腐技术要求

1) 储罐的内表面处理应符合GB/T 8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》。处理后的表面应达到Sa2.5级除锈标准：即彻底除掉金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物。表面无任何可见残留物，呈现均匀的金属本色、并有一定的粗糙度。除锈后的表面应用干燥、洁净的空气吹扫干净，应在8小时之内涂刷第一遍胶浆，防止重新锈蚀。

2)钢衬胶设备衬胶前应进行水压试验和表面处理，清除体内所有轧制铁屑和外来异物，方可进行衬胶防腐工作。

3) 设备内衬橡胶不少于两层，厚度不低于5mm。

4) 衬胶设备中两层胶板衬贴的搭接处必须相互错开。衬胶层应采用高频电火花分层检查，设备试验电压不小于20kV，管道不小于15kV。

5.5.2安装

a) 衬胶水处理设备安装时，不应对防腐层造成损伤。

b) 设备外壁应刷涂防腐涂料。

c) 滨海电厂水处理设备控制系应防止潮湿腐蚀性大气的腐蚀。

5.5.3运行

水处理设备运行时，应防止酸、碱、氧化剂等引起的腐蚀。

5.5.4检修

a) 储罐及衬胶设备检修时，应检查防腐层是否完整。表面如有伤痕、叠片、划痕、粘附物等缺陷，必须把表面的凸出、焊瘤等打磨平整，把凹陷部位修补平。

b) 焊缝不应存在针孔、砂眼，对于经水压试验后出现渗水的部位，应进行铲除后再补焊，并打磨成光滑平整的过渡。

c) 水处理设备外壁防腐层或防腐漆脱落时，应及时修补。

5.6烟气系统

5.6.1设计

a) 烟囱设计应符合GB50051《烟囱设计规范》的规定，

b) 烟囱、烟道用防腐蚀材料应符合《脱硫烟囱用防腐蚀材料技术要求》规定。烟囱、烟道用防腐蚀材料除应满足湿法脱硫后烟气和冷凝液的防腐蚀与冲刷要求外，还应具有承受短时间高温烟气的冲击，以及高耸构筑物运行过程中产生应力变形的影响，有耐冻要求的应满足低温要求；宜优先选用绿色环保、安全不易燃易爆的材料。

c) 在役机组改造设计时要在对现有烟囱进行充分诊断分析与安全评估的基础上，统筹考虑脱硫后湿烟气对烟囱的影响，确定最佳烟囱防腐改造技术方案。

1) 烟囱内衬防腐改造应选择成熟的技术，应选择国内有类似装机容量机组烟囱成功改造案例的技术，或燃煤电厂本身具有成熟的管理、运行经验的技术，进行烟囱的技术改造。

2) 烟囱内衬防腐改造应综合考虑投资成本、烟囱剩余寿命、运行维护费用等因素，对可行的改造技术进行经济分析，在保证安全可靠长期稳定运行要求的同时，还应兼顾经济合理性。

3) 烟囱内衬防腐改造应因地制宜，因炉制宜，因现有烟囱设施情况制宜的原则，结合烟囱进口烟气温度、烟气成分、形成的冷凝液pH值、工况条件、原烟囱运行状况、技术经济性等条件确定方案。

4) 烟囱内衬防腐改造应结合燃煤管理、烟气脱硫脱硝改造、空预器风机改造等进行统筹考虑，优化烟囱、烟道布置和烟气脱硫匹配方案，确保烟囱改造的整体性和系统性。

5) 改造的烟囱的使用寿命应尽量满足在役锅炉与发电机组的服役期满的要求，应适当超前，留有余量。

5.6.2施工

1) 采用钛板或钛钢复合板方案，应严格现场焊接质量控制，必须进行焊接工艺评定，严格按照批准的焊接工艺进行施焊，焊缝100%探伤合格；要保证钛钢板的防腐施工质量。加强钛板或钛钢复合板的供应商资质和业绩管理。

2) 采用玻璃钢方案，应加强设计、制作、安装及质量监控等引进技术的研究，积累相关经验，确保玻璃钢内筒的制作及安装工艺质量。施工中要高度重视防火问题。

3) 采用进口泡沫玻璃砖防腐内衬系统方案应重点关注基底处理工艺，满足粘接材料对环境条件的要求，避免砖或混凝土基底材料强度不够或含水率过高（不得大于6%）；应采用快速粘结剂，粘结剂必须满足固化时间要求。且钢内筒用量不得少于7kg/m2，砖内筒用量不得少于9kg/m2。同时还应充分考虑烟囱实际运行温度。

4) 采用纤维增强树脂类工艺须注意基底处理工艺，加强积灰平台、烟道与烟囱的结合部和牛腿伸缩缝等关键节点处的施工质量控制。

5) 采用国产泡沫玻璃砖（6%≤含硼量≤12%）、陶瓷玻化砖防腐方案应全面加强材料选择、施工质量控制、检验及监督管理等方面的工作；不得使用再生料制成的玻化砖；粘结剂必须满足固化时间要求，每平方米用量不得少于11kg/m2。

6) 基底处理时，要进行不同涂层间兼容性试验。尽量采用同品牌底漆、腻子，防止出现不同品牌产品因设计、材质差异所造成融合性差、鼓包、龟裂等现象的发生。

7) 各种防腐方案均必须保证合理的工期，工艺要求的时间必须保证。要对施工过程的工艺质量严格把关，严禁以工期牺牲质量。必须在防腐改造过程中加强管理，确保改造方案的可靠实施。

5.6.3运行

1) 严格烟囱定期巡检、定期检修和技术管理，新建烟囱投产或者整体改造烟囱运行一年及机组大修期，应进行一次烟囱内壁防腐情况详细检查。

2) 已发生烟囱防腐层失效，应由有合格资质的单位对烟囱结构的安全性能进行分析评估。

5.6.4维护

1) 应做好烟囱的维护工作，制定周密的检查维护方案。定期对烟囱内衬进行全面系统的检查，并做好详细的维护检查记录，同时，应建立烟囱防腐施工单位定期回访制度。

2) 烟囱停运时，应对筒体进行摄像或照相方式检查；如发现漏点，及时修复。

3) 脱硫烟气采用非钢内筒烟囱排烟时，应由有资质单位制定腐蚀检查方案并对烟囱腐蚀程度进行评估。腐蚀严重时，可考虑改造成钢内筒烟囱。

5.7接地网

5.7.1设计

a) 接地装置防腐蚀设计应按照工程所在地的地质、土壤、气象等环境条件和接地装置材质、相连金属构筑物及设备情况采取防腐蚀措施。接地工程防腐蚀措施的确定，可参考相似工程实施、运行和检测结果。

b) 接地装置防腐蚀设计应符合DL/T621的要求.

c) 接地装置防腐蚀设计前，应确定土壤腐蚀性等级，并结合当地的腐蚀数据，选择合适的防腐蚀措施。

d) 接地装置防腐蚀设计前，还应考虑交直流电流干扰对腐蚀的影响，并选择合适排流措施或防护措施。

e) 接地装置防腐蚀措施一般有：合理选材、腐蚀裕量、防腐层保护、阴极保护等:土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢;土壤的腐蚀性为中时，应采用热浸镀锌钢，亦可采用热浸镀锌钢联合阴极保护等方法;土壤的腐蚀性为强时，应采用热浸镀锌钢联合阴极保护方法，亦可采用铜、铜覆钢或不锈钢。

f) 铜或铜覆钢焊接时应采用热熔焊；钢材和铜材异种金属连接时，应采用热熔焊，焊接连接部位不小于2m范围内的铜材端涂装防腐涂料，钢材端应加阴极保护。

g) 独立避雷针的接地装置防腐蚀宜采用牺牲阳极阴极保护；深井接地装置防腐蚀宜采用外加电流阴极保护。

h) 当采用降阻剂、离子接地极等降阻措施时，不应对土壤和地下水造成污染，不应对接地装置造成附加腐蚀。

i) 接地网宜设计专门供腐蚀速率检测的测试桩及测试用接地体，其埋设位置应具有腐蚀代表性，能反映整体变电站的腐蚀状况。正常运行时，测试用接地体应与接地网相连，测试时应断开。

j) 接地装置材料可选用普通碳素钢、热浸镀锌钢、铜覆钢、铜、不锈钢等，应选择正规厂家合格产品，必要时可进行成分化验及主要性能试验。选用热浸镀锌钢时，基材宜选用Q235钢，热浸镀锌层表面质量应符合GB/T13912要求；选用铜覆钢时，基材宜选用Q235钢，覆层材料应选用纯铜；选用铜材质时，应选用纯铜。铜覆钢厚度及质量应符合Q/GDW466要求；当选用不锈钢时，可选用06Cr19Ni10不锈钢；在使用铜或铜覆钢接地网时，应考虑可能对接地网附近钢构架，地下电缆及接地装置造成的电偶腐蚀，必要时需专题说明，并进行技术经济论证。

k) 接地导体截面除符合热稳定、均压和机械强度的要求外，还应考虑腐蚀的影响；一般情况下接地装置的年平均腐蚀速率宜通过试验确定，亦可汲取当地的运行经验选取；无防腐蚀措施的扁钢、圆钢及热浸镀锌钢，其腐蚀速率取值见表1；铜覆钢及铜的腐蚀速率一般取0.00017mm/a～0.021mm/a，特殊情况下应通过试验确定；06Cr19Ni10不锈钢的腐蚀速率应通过试验确定；采用阴极保护时，应考虑保护度对腐蚀裕量的影响。

表1 土壤中接地导体年平均最大腐蚀速率（总厚度）

| 土壤电阻率 W·m | 年平均最大腐蚀速率 mm/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 圆钢 | 热浸镀锌钢 |
| 50～300 | 0.2～0.1 | 0.3～0.2 | 0.065 |
| >300 | 0.1～0.07 | 0.2～0.07 | 0.065 |
| 注：土壤电阻率＜50Ω·m地区及重盐区应专门研究。 |  |  |  |

l) 接地材料采用防腐层保护时，防腐蚀涂料应符合国家、行业标准，满足附着力、耐腐蚀性、抗冲击、抗温度变化等要求时方可使用，应有完备的材质证明资料，包括产品批号、合格证、检验资料和含有工艺参数的产品说明书，设计选用的涂料品种应与所要求的表面预处理等级相符，并能满足涂装施工的环境条件，应具有良好的耐酸碱盐性，能适应干湿交替变化，并具有耐磨损、耐冲击、耐候的性能，应能与阴极保护配套，具有较好的耐电位性；接地装置的裸露部分、接地引下线、接地搭接焊接部位以及处于潮湿的地沟、或干湿交替的土壤空气交界处，应进行表面预处理与涂装。

m) 接地装置可采用阴极保护方法防止腐蚀，一般采用外加电流阴极保护、牺牲阳极阴极保护两种方法；阴极保护设计应综合考虑结构因素和环境因素，设计时应收集相关设计资料，必要时可进行现场测定，保护电位范围应达到-0.85V到-1.25V之间（相对于铜/硫酸铜参比电极），采用阴极保护时第一年保护度不应低于85%，使用年限内不低于80%。

采用外加电流阴极保护时，保护电位应实现在线监测，异常时报警，外加电流阴极保护用直流电源应选用可靠性高、维护保养简便、寿命长、环境适应能力强、输出电压电流可调、具有抗过载、防雷、抗干扰和故障保护的产品；辅助阳极应采用性能稳定、使用寿命长、消耗率低的成熟产品。鼓励采用低耗能、保护电位均匀，并通过技术鉴定的新型阳极；监控设备应具有测量、调节并显示接地材料保护电位、电源设备的输出电流和输出电压等基本功能。

采用牺牲阳极材料应具有足够负的电极电位，一般使用镁合金牺牲阳极，其质量应符合GB/T17731规定；所需的阳极数量、重量、表面积必须同时满足初期电流、维护电流、末期电流的需求；应使被保护接地材料的表面电位均匀分布，宜采用均匀布置。

5.7.2施工

a) 热浸镀锌钢及铜覆钢施工

1) 接地材料应具有出厂质量合格证，必要时应进行规格尺寸、表面质量、镀层厚度、结合性等的抽检。

2) 采用热浸镀锌防腐时，漏镀面的总面积不应超过总表面积的0.5%。每个漏镀面的面积不应超过1000mm2。若漏镀面积大于上述规定值时，应予以重镀。

3) 热浸镀锌的漏镀面，应采用热喷涂锌、涂覆富锌涂料或融敷锌合金等方法对漏镀面进行修复。修复层厚度通常应比原镀层厚30μm以上。

4) 接地网材料折弯时，应做成圆弧形，圆弧的半径不宜过小，防止造成热浸镀锌层或覆铜层的剥落或起皮。

5) 热浸镀锌材料焊接时将破坏热镀锌的防腐，应在焊痕外100mm内进行修复。

6) 铜覆钢在运输及施工过程中，应避免表面产生划痕、材料发生碰撞和弯曲，防止表面铜层出现裂纹、裂缝、凹处和其他缺陷，导致发生电偶腐蚀。

b) 防腐层施工

1) 防腐层涂装应按照HG/T4077进行，涂装前基材的表面处理和施工时的环境温湿度等必须达到标准要求。

2) 采用防腐蚀涂料时，涂层系统各层之间的涂装间隔时间应符合产品说明书的要求，如超过其最长间隔时间，应用粗砂纸打毛后再涂刷下一道涂层，以保证涂层间的结合力。

3) 涂装后应对涂膜认真维护，在固化前应避免雨淋、曝晒及践踏，吊装搬运过程中应采取适当措施，尽量减少对涂层的损伤。

4) 接地引下线应从地下与水平接地体连接处开始刷重防腐涂料，直到地上与设备连接处。

5) 电缆沟的接地支路应进行防腐蚀处理，避免暴露于电缆沟的潮湿空间之中。可埋入两边的水泥中，亦可刷涂重防腐涂料。

6) 室外地面上的接地支路可进行常规防腐蚀处理。

c) 阴极保护施工

1) 安装位置及安装方法应符合设计和产品说明书（或规格书）的要求；户外安装的监控仪器应采取相应的防护措施，保证仪器在使用环境下正常运行。

2) 阴极保护用的电源电缆、阴极电缆、阳极电缆、测量电缆、参比电缆和控制电缆进入现场后应进行仔细检查，确认其规格及截面尺寸符合设计要求，并应检查电缆绝缘保护层的完整性，对有绝缘缺陷或损伤的电缆应进行标识并及时修复。

3) 辅助阳极电缆接头应进行良好的绝缘密封。

4) 参比电极电缆接头应修复屏蔽层并进行绝缘密封，测量电缆在敷设时应留有适当的余量。

5) 阴极保护用电缆埋地时应采用钢管或聚氯乙烯管加以保护，或敷设于有盖的电缆管沟中，不应暴露于日光曝晒和腐蚀性较强的环境中；参比电极电缆应与动力电缆、电源电缆保持适当距离，在电缆管沟中应置于不同的排架上。

6) 施工时应选择若干有代表性的位置，每个位置埋设的标准检测试片不少于60个，并应与接地装置可靠连接。

5.7.3 运行

a) 接地装置防腐蚀维护应纳入输变电设备的状态检修工作中。

b) 接地装置的防腐蚀检查可分为常规检查和特殊检查。常规检查是接地装置应进行的正常维护性检查；特殊检查是指因接地状态异常时的专项检查。检查内容与周期见表2。

表2常规检查和特殊检查的内容与周期

| 项目分类 | 检查项目 | 检查部位 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规检查 | 防腐涂层外观检查 | 引下线、地沟接地 | 涂层破损情况 | 1年 |
|  | 牺牲阳极阴极保护运行检测 | 测试桩 | 保护电位 | 稳定前1周一次；稳定后半年一次 |
|  | 外加电流阴极保护运行检测 | 测试桩 | 保护电位 | 稳定前1周一次；稳定后半年一次 |
| 特殊检查 | 腐蚀量检测 | 接地装置 | 测定接地装置壁厚、局部腐蚀、涂层破损；腐蚀指示片的失重等。 | 与变电站检查周期同时进行，一般不应大于五年 |
|  | 牺牲阳极外观检查 | 牺牲阳极 | 腐蚀产物表面溶解情况 | 异常状态 |
|  | 阳极消耗量检测 | 牺牲阳极 | 测定阳极实际尺寸 | 异常状态 |
|  | 电气连接检测 | 阴极保护接地装置 | 测定连接电阻 | 异常状态 |

5.7.4维护

a）根据常规检查、特殊检查情况，判断接地装置、防腐涂层和阴极保护系统的状态；

b）根据检查结果对接地装置的防腐蚀效果做出判断，决定保护系统的检修、更新以及检修的范围和程度；

c）根据检查结果对接地装置的安全和使用寿命进行判断分析，必要时采取补强措施。

5.8钢结构

5.8.1设计

- 结构的整体设计应考虑易于表面处理、油漆涂装、涂层检测和防腐维修。

- 结构设计应避免形成腐蚀蔓延，根据结构的腐蚀环境、服役期限和维护要求，选择适宜的腐蚀防护体系。

- 结构组件的形状、连接方式、建造过程以及任何后处理方式不应促进腐蚀。

- 应减少易受到腐蚀应力作用的钢结构表面，减少不规则结构的数量，连接处应尽可能采用焊接方式，螺栓或铆钉连接应避免电偶腐蚀。

- 不连续地焊接和点焊只能用在腐蚀风险非常小的地方。

- 钢构件的设计应易于防护涂料体系的施工、检查和维修。

5.8.2施工

- 施工时应检查现场周围的施工条件，确保其符合涂料制造商产品技术数据手册中的要求，涂层干燥和反应固化过程中的环境条件也应符合涂料制造商产品技术数据手册中的要求。

- 在开始涂装工作前的计划阶段，应确定采取一些措施以避免环境的不利影响或将影响降到最低。在防腐施工期间，应注意小心避免涂装工作受到导致涂层质量降低的任何外界因素的影响。

- 经处理的表面在涂装预定的油漆（底漆或整个涂层体系）前，应采取暂时保护措施。

- 用于暂时保护的预处理底漆、胶黏纸、粘合膜、可剥油漆和其它可除去的防护材料，在最后涂装前，应进一步的处理直至达到技术要求指定的表面状态。

- 暂时或部分保护的表面进一步涂漆前，在此期间形成的所有污染物、腐蚀和老化产物都应采用适当方法去除。

- 表面处理施工控制要求：钢材表面处理应达到GB/T8923规定的Sa2½级；不便于喷射除锈的部位，手工和动力工具除锈至GB/T8923规定的St3级；表面粗糙度应达到Rz50μm～80μm；处理后，表面洁净，无焊渣、毛刺、铁锈、油污等及其他附着物等杂质。

- 涂装环境控制：施工环境温度应在5℃～38℃之间，空气相对湿度应≤85%，钢材表面温度大于露点3℃以上。如施工期间出现不利天气情况，应停止施工并对新涂装的区域尽快进行保护。

- 涂装工作实施的每个阶段都应受到监管。监管应由有资质的、有经验的人员负责。

- 每一道工序完成后，均应经过检验（中间验收），合格后方可进行下一道工序的施工。验收不合格的部分必须返修，并再次验收。同一部位的返修次数不得大于2次。

- 测量应按照制造商的使用说明书进行操作。所使用的仪器要定期进行校验、校准和保养，相关结果应记录在案。

5.8.3运行

钢结构在役期间，应定期检查应防腐涂层的完整性。

5.8.4检修

a) 防腐涂层出现粉化、任意部分返锈面积达到总面积的30%，即需要进行维修。

b) 表面采用角磨机除锈，完全除去钢结构的浮锈和粉化涂层，允许有附着牢固的涂层存在；

c) 底涂推荐采用带锈防锈涂料；底漆宜采用与原涂层同样的涂料，实践无法确定原来采用的涂层种类，可以采用小试方法，确定原涂层与所选涂料的配套性。

# 6 调查与评估

6.1 应制定火电厂投产后的腐蚀控制运行状况调查评估计划和调查评估周期，列入火电厂运营日常管理。

6.2 火电厂腐蚀控制调查包括但不限于以下内容：一般性调查和专项调查。

6.2.1一般性调查：在火电厂运行一年内，应进行下列调查：

a） 火电厂防腐层检漏；

b） 阴极保护电流衰减测量；

c） CIPS和DCVG检测；

d） 管/地电位缺陷检测；

e） 全线防腐层绝缘电阻率测试。

6.2.2专项调查：必要时，可针对某一目的或内容进行专项调查，调查应有专门培训的人员使用专用的仪器和设备进行，包括但不局限于以下内容：

a） 防腐层破损；

b） 阴极保护不充分；

c） 细菌腐蚀；

d） 土壤腐蚀性；

e） 应力腐蚀裂纹调查；

f） 火电厂外腐蚀调查；

g） 火电厂内腐蚀调查。

6.3 火电厂腐蚀及控制评估

6.3.1对火电厂腐蚀控制工程各要素以及要素间的整体性、系统性、相互协调和优化性进行评估，确保火电厂腐蚀控制工程的安全性、经济性、长生命周期运行。

6.3.2 应制定火电厂腐蚀定期调查专项计划，调查内容包括但不局限于6.2.2的调查内容。

6.3.3 根据火电厂腐蚀调查检测结果，对火电厂的腐蚀状况进行评价，并进行现场实地开挖验证。

6.3.4 对火电厂腐蚀控制工程生命周期的不同阶段进行全过程评估、使用部门评估和综合性评估。

6.3.5 按照以下程序进行评估：

- 确定评估对象；

- 组建评估团队；

- 确定评估标准；

- 评估输入为6.3.2和6.3.3以及其它火电厂腐蚀风险因素；

- 评估，出具评估报告。

6.3.6 评估结果应作为：

a） 新建火电厂腐蚀控制工程设计、过程管理、验收及持续改进、完善的依据；

b） 在役运营旧火电厂维修、报废的依据。

6.3.7应对火电厂腐蚀控制工程可持续的生命周期进行评估，评估结果应满足主体火电厂工程的生命周期要求。

# 7文件和记录

7.1 文件

7.1.1 对文件的编制、审核、批准和发放进行控制；明确文件的发布和分发渠道；文件变更及废止应按照规定的程序进行审核和批准；外来文件应确保得到识别，有效管理。

7.1.2 在腐蚀控制工程设计、建造、运行等阶段建立腐蚀控制管理程序，编制工作大纲及其具有配套技术支持的文件。

7.1.3 应建立和管理涉及火电厂勘察、设计、采购、制造、施工、运行、维护和废弃等各阶段腐蚀控制管理活动的记录和文件。

7.2 记录

7.2.1 质量保证大纲中编写的质量保证记录应包含对腐蚀控制工程质量的审查、检验、质量计划的执行、数据分析等内容，其内容应涵盖火电厂腐蚀控制工程生命周期要求。

7.2.2 对腐蚀控制记录和报告进行管理和控制，符合整体腐蚀控制工程质量保证有关规范、标准和程序的要求。

7.2.3 按程序要求进行记录，记录表格由执行者和监督者共同签署，并对记录的收集、归档、保管和处置做出规定。

7.2.4 签署和记录的火电厂腐蚀控制工程生命周期的文件和记录，应由有关单位保存，并对记录保存时间做出规定。

7.3 定期评审

7.3.1火电厂腐蚀控制工程文件和记录应进行定期评审，以获得最新腐蚀控制信息，满足下列要求：

a）	对材料、环境、腐蚀机理、危害因素、腐蚀部位等腐蚀信息进行定期评审，以确保未发生明显变化；

b）	考虑相关经验反馈和研究成果的基础上对现有评估、监检测技术进行评审，以确保有效控制腐蚀；

c）	火电厂腐蚀控制工程定期评审应形成文件并通过审查。

7.3.2 火电厂腐蚀控制工程全生命周期内各个阶段的报告等应通过专业评审，并对报送备案的情况进行登记。

# 8资源

8.1 一般规定

制定人力、设备、材料与技术、方法、环境等资源管理计划，使其与火电厂腐蚀控制工程生命周期内的每个要素条件相适应。

8.2 人力

8.2.1 建立完善的管理组织，明确工作目标、职责分工、工作流程及与其它组织和管理机构的接口，以协调各项腐蚀控制工程要素，保障足以完成腐蚀控制工程目标的人员配备。

8.2.2 制订人力资源管理文件，包括管理目标、要求、计划、实施、评价。

8.2.3 人员资质应满足火电厂腐蚀控制工程生命周期要素需求和国家有关规定，特有工种、特种作业人员应持证上岗。

8.2.4 定期对人员进行国家有关法律法规、安全技术规范、标准培训考核。关键岗位操作人员应进行实操培训，并定期进行现场绩效评估，建立培训考核档案。

8.3 设备

8.3.1 具备腐蚀控制工程所需的设备，包括腐蚀形貌观察用光学显微镜、照相机、摄像机、测厚仪、卡尺等。

8.3.2 应制订设备管理程序，建立腐蚀全寿命管理系统，健全腐蚀台帐与档案。

8.3.3 对设备进行定期检定、校准、维护、保养和维修，确保设备满足腐蚀控制工程的需要。

8.4 材料与技术

8.4.1 对腐蚀控制工程物料进行严格的采购、质量、物流和仓储管理，制定管理程序及措施。

8.4.2 保证供应，满足工程进度要求。

8.4.3 对于新材料及新技术的使用，应明确其知识产权或专利，避免法律纠纷。

8.5 方法

应建立健全的作业指导程序和工作方法。

8.6 环境

具备满足火电厂腐蚀控制工程生命周期达到要求所需的工作环境。